## Sistemas
SISTEMA | OPCIONES 1 | OPCIONES 2 | OPCIONES 3 | OPCIONES 4 | OPCIONES 5 | OPCIONES 6 | NUM OPCIÓN | ORDEN | DETALLE | TIPOLOGIA | CANT | CODIFICACIÓN | CODIFICACIÓN
Climatizador | Integración | BACnet MS/TP |  |  |  |  | 1 | 1 | Integración Climatizador BACnet MS/TP | Integracion | 25 | ClimatizadorIntegraciónBACnet MS/TP | ClimatizadorIntegraciónBACnet MS/TP
Climatizador | Integración | Modbus RTU |  |  |  |  | 1 | 2 | Integración Climatizador Modbus RTU | Integracion | 25 | ClimatizadorIntegraciónModbus RTU | ClimatizadorIntegraciónModbus RTU
Climatizador | Ventiladores | 1 Ventilador |  |  |  |  | 2 | 3 | Orden M/P Ventilador impulsión | SD | 1 | ClimatizadorVentiladores1 Ventilador | ClimatizadorVentiladores1 Ventilador
Climatizador | Ventiladores | 1 Ventilador |  |  |  |  | 2 | 4 | Estado funcionamiento Ventilador impulsión | ED | 1 | ClimatizadorVentiladores1 Ventilador | ClimatizadorVentiladores1 Ventilador
Climatizador | Ventiladores | 1 Ventilador | Alarma térmico |  |  |  | 3 | 5 | Alarma térmico Ventilador impulsión | ED | 1 | ClimatizadorVentiladores1 VentiladorAlarma térmico | ClimatizadorVentiladores1 VentiladorAlarma térmico
Climatizador | Ventiladores | 1 Ventilador | Regulación |  |  |  | 4 | 6 | Caudal de aire conducto Ventilador impulsión | Sonda presión aire | 1 | ClimatizadorVentiladores1 VentiladorRegulación | ClimatizadorVentiladores1 VentiladorRegulación
Climatizador | Ventiladores | 1 Ventilador | Regulación | Motor EC |  |  | 5 | 7 | Regulación Motor EC Ventilador impulsión | SA | 1 | ClimatizadorVentiladores1 VentiladorRegulaciónMotor EC | ClimatizadorVentiladores1 VentiladorRegulaciónMotor EC
Climatizador | Ventiladores | 1 Ventilador | Regulación | Variador |  |  | 6 | 8 | Regulación variador proporcional Ventilador impulsión | Variador de frecuencia | 1 | ClimatizadorVentiladores1 VentiladorRegulaciónVariador | ClimatizadorVentiladores1 VentiladorRegulaciónVariador
Climatizador | Ventiladores | 1 Ventilador | Regulación | Variador | BACnet MS/TP |  | 6 | 9 | Integración variador BACnet MS/TP Ventilador impulsión | Variador de frecuencia BACnet MS/TP | 1 | ClimatizadorVentiladores1 VentiladorRegulaciónVariadorBACnet MS/TP | ClimatizadorVentiladores1 VentiladorRegulaciónVariadorBACnet MS/TP
Climatizador | Ventiladores | 1 Ventilador | Regulación | Variador | Modbus RTU |  | 6 | 10 | Integración variador Modbus RTU Ventilador impulsión | Variador de frecuencia Modbus RTU | 1 | ClimatizadorVentiladores1 VentiladorRegulaciónVariadorModbus RTU | ClimatizadorVentiladores1 VentiladorRegulaciónVariadorModbus RTU
Climatizador | Ventiladores | 2 Ventiladores |  |  |  |  | 2 | 11 | Orden M/P Ventilador impulsión | SD | 1 | ClimatizadorVentiladores2 Ventiladores | ClimatizadorVentiladores2 ventiladores
Climatizador | Ventiladores | 2 Ventiladores |  |  |  |  | 2 | 12 | Estado funcionamiento Ventilador impulsión | ED | 1 | ClimatizadorVentiladores2 Ventiladores | ClimatizadorVentiladores2 ventiladores
Climatizador | Ventiladores | 2 Ventiladores | Alarma térmico |  |  |  | 3 | 13 | Alarma térmico Ventilador impulsión | ED | 1 | ClimatizadorVentiladores2 VentiladoresAlarma térmico | ClimatizadorVentiladores2 ventiladoresAlarma térmico
Climatizador | Ventiladores | 2 Ventiladores | Regulación |  |  |  | 4 | 14 | Caudal de aire conducto Ventilador impulsión | Sonda presión aire | 1 | ClimatizadorVentiladores2 VentiladoresRegulación | ClimatizadorVentiladores2 ventiladoresRegulación
Climatizador | Ventiladores | 2 Ventiladores | Regulación | Motor EC |  |  | 5 | 15 | Regulación Motor EC Ventilador impulsión | SA | 1 | ClimatizadorVentiladores2 VentiladoresRegulaciónMotor EC | ClimatizadorVentiladores2 ventiladoresRegulaciónMotor EC
Climatizador | Ventiladores | 2 Ventiladores | Regulación | Variador |  |  | 6 | 16 | Regulación variador proporcional Ventilador impulsión | Variador de frecuencia | 1 | ClimatizadorVentiladores2 VentiladoresRegulaciónVariador | ClimatizadorVentiladores2 ventiladoresRegulaciónVariador
Climatizador | Ventiladores | 2 Ventiladores | Regulación | Variador | BACnet MS/TP |  | 6 | 17 | Integración variador BACnet MS/TP Ventilador impulsión | Variador de frecuencia BACnet MS/TP | 1 | ClimatizadorVentiladores2 VentiladoresRegulaciónVariadorBACnet MS/TP | ClimatizadorVentiladores2 ventiladoresRegulaciónVariadorBACnet MS/TP
Climatizador | Ventiladores | 2 Ventiladores | Regulación | Variador | Modbus RTU |  | 6 | 18 | Integración variador Modbus RTU Ventilador impulsión | Variador de frecuencia Modbus RTU | 1 | ClimatizadorVentiladores2 VentiladoresRegulaciónVariadorModbus RTU | ClimatizadorVentiladores2 ventiladoresRegulaciónVariadorModbus RTU
Climatizador | Ventiladores | 2 Ventiladores |  |  |  |  | 2 | 19 | Orden M/P Ventilador retorno | SD | 1 | ClimatizadorVentiladores2 Ventiladores | ClimatizadorVentiladores2 ventiladores
Climatizador | Ventiladores | 2 Ventiladores |  |  |  |  | 2 | 20 | Estado funcionamiento Ventilador retorno | ED | 1 | ClimatizadorVentiladores2 Ventiladores | ClimatizadorVentiladores2 ventiladores
Climatizador | Ventiladores | 2 Ventiladores | Alarma térmico |  |  |  | 3 | 21 | Alarma térmico Ventilador retorno | ED | 1 | ClimatizadorVentiladores2 VentiladoresAlarma térmico | ClimatizadorVentiladores2 ventiladoresAlarma térmico
Climatizador | Ventiladores | 2 Ventiladores | Regulación |  |  |  | 4 | 22 | Caudal de aire conducto Ventilador retorno | Sonda presión aire | 1 | ClimatizadorVentiladores2 VentiladoresRegulación | ClimatizadorVentiladores2 ventiladoresRegulación
Climatizador | Ventiladores | 2 Ventiladores | Regulación | Motor EC |  |  | 5 | 23 | Regulación Motor EC Ventilador retorno | SA | 1 | ClimatizadorVentiladores2 VentiladoresRegulaciónMotor EC | ClimatizadorVentiladores2 ventiladoresRegulaciónMotor EC
Climatizador | Ventiladores | 2 Ventiladores | Regulación | Variador |  |  | 10 | 24 | Regulación variador proporcional Ventilador retorno | Variador de frecuencia | 1 | ClimatizadorVentiladores2 VentiladoresRegulaciónVariador | ClimatizadorVentiladores2 VentiladoresRegulaciónVariador
Climatizador | Ventiladores | 2 Ventiladores | Regulación | Variador | BACnet MS/TP |  | 10 | 25 | Integración variador BACnet MS/TP Ventilador retorno | Variador de frecuencia BACnet MS/TP | 1 | ClimatizadorVentiladores2 VentiladoresRegulaciónVariadorBACnet MS/TP | ClimatizadorVentiladores2 VentiladoresRegulaciónVariadorBACnet MS/TP
Climatizador | Ventiladores | 2 Ventiladores | Regulación | Variador | Modbus RTU |  | 10 | 26 | Integración variador Modbus RTU Ventilador retorno | Variador de frecuencia Modbus RTU | 1 | ClimatizadorVentiladores2 VentiladoresRegulaciónVariadorModbus RTU | ClimatizadorVentiladores2 VentiladoresRegulaciónVariadorModbus RTU
Climatizador | Admisión y expulsión | Acción T/N |  |  |  |  | 11 | 27 | A/C compuerta Admisión | Actuador compuerta T/N | 1 | ClimatizadorAdmisión y expulsiónAcción T/N | ClimatizadorAdmisión y expulsiónAcción T/N
Climatizador | Admisión y expulsión | Acción T/N | Contactos FDC |  |  |  | 11 | 28 | A/C compuerta y estado posición Admisión | Actuador compuerta T/N FDC | 1 | ClimatizadorAdmisión y expulsiónAcción T/NContactos FDC | ClimatizadorAdmisión y expulsiónAcción T/NContactos FDC
Climatizador | Admisión y expulsión | Acción T/N |  |  |  |  | 11 | 29 | A/C compuerta Expulsión | Actuador compuerta T/N | 1 | ClimatizadorAdmisión y expulsiónAcción T/N | ClimatizadorAdmisión y expulsiónAcción T/N
Climatizador | Admisión y expulsión | Acción T/N | Contactos FDC |  |  |  | 11 | 30 | A/C compuerta y estado posición Expulsión | Actuador compuerta T/N FDC | 1 | ClimatizadorAdmisión y expulsiónAcción T/NContactos FDC | ClimatizadorAdmisión y expulsiónAcción T/NContactos FDC
Climatizador | Admisión y expulsión | Acción proporcional |  |  |  |  | 12 | 31 | Regulación compuerta Admisión | Actuador compuerta proporcional | 1 | ClimatizadorAdmisión y expulsiónAcción proporcional | ClimatizadorAdmisión y expulsiónAcción proporcional
Climatizador | Admisión y expulsión | Acción proporcional | Contactos FDC |  |  |  | 12 | 32 | Regulación compuerta y estado posición Admisión | Actuador compuerta proporcional FDC | 1 | ClimatizadorAdmisión y expulsiónAcción proporcionalContactos FDC | ClimatizadorAdmisión y expulsiónAcción proporcionalContactos FDC
Climatizador | Admisión y expulsión | Acción proporcional |  |  |  |  | 12 | 33 | Regulación compuerta Expulsión | Actuador compuerta proporcional | 1 | ClimatizadorAdmisión y expulsiónAcción proporcional | ClimatizadorAdmisión y expulsiónAcción proporcional
Climatizador | Admisión y expulsión | Acción proporcional | Contactos FDC |  |  |  | 12 | 34 | Regulación compuerta y estado posición Expulsión | Actuador compuerta proporcional FDC | 1 | ClimatizadorAdmisión y expulsiónAcción proporcionalContactos FDC | ClimatizadorAdmisión y expulsiónAcción proporcionalContactos FDC
Climatizador | Free cooling | Térmico |  | Retorno |  |  | 13 | 35 | Lectura temperatura Conducto retorno | Sonda Temp conducto | 1 | ClimatizadorFree coolingTérmicoRetorno | ClimatizadorFree coolingTérmicoRetorno
Climatizador | Free cooling | Térmico |  | Ambiente |  |  | 14 | 36 | Lectura temperatura Ambiente | Sonda Temp Ambiente | 1 | ClimatizadorFree coolingTérmicoAmbiente | ClimatizadorFree coolingTérmicoAmbiente
Climatizador | Free cooling | Térmico |  | Ambiente | Consigna T |  | 14 | 37 | Lectura temperatura con consigna Ambiente | Sonda Temp consigna Ambiente | 1 | ClimatizadorFree coolingTérmicoAmbienteConsigna T | ClimatizadorFree coolingTérmicoAmbienteConsigna T
Climatizador | Free cooling | Térmico |  |  |  |  | 15 | 38 | Lectura temperatura Exterior | Sonda Temp exterior | 1 | ClimatizadorFree coolingTérmico | ClimatizadorFree coolingTérmico
Climatizador | Free cooling | Térmico | Ocupación | Retorno |  |  | 13 | 39 | Lectura temperatura y CO2 Conducto retorno | Sonda Temp y CO2 conducto | 1 | ClimatizadorFree coolingTérmicoOcupaciónRetorno | ClimatizadorFree coolingTérmicoOcupaciónRetorno
Climatizador | Free cooling | Térmico | Ocupación | Ambiente |  |  | 14 | 40 | Lectura temperatura y CO2 Ambiente | Sonda Temp y CO2 ambiente | 1 | ClimatizadorFree coolingTérmicoOcupaciónAmbiente | ClimatizadorFree coolingTérmicoOcupaciónAmbiente
Climatizador | Free cooling | Térmico | Ocupación | Ambiente | Consigna T |  | 14 | 41 | Lectura temperatura con consigna y CO2 Ambiente | Sonda Temp consigna y CO2 Ambiente | 1 | ClimatizadorFree coolingTérmicoOcupaciónAmbienteConsigna T | ClimatizadorFree coolingTérmicoOcupaciónAmbienteConsigna T
Climatizador | Free cooling | Térmico | Ocupación |  |  |  | 15 | 42 | Lectura temperatura y CO2 Exterior | Sonda Temp y CO2 exterior | 1 | ClimatizadorFree coolingTérmicoOcupación | ClimatizadorFree coolingTérmicoOcupación
Climatizador | Free cooling | Entálpico |  | Retorno |  |  | 13 | 43 | Lectura temperatura y humedad Conducto retorno | Sonda Temp y hdad conducto | 1 | ClimatizadorFree coolingEntálpicoRetorno | ClimatizadorFree coolingEntálpicoRetorno
Climatizador | Free cooling | Entálpico |  | Ambiente |  |  | 14 | 44 | Lectura temperatura y humedad Ambiente | Sonda Temp y hdad Ambiente | 1 | ClimatizadorFree coolingEntálpicoAmbiente | ClimatizadorFree coolingEntálpicoAmbiente
Climatizador | Free cooling | Entálpico |  | Ambiente | Consigna T |  | 14 | 45 | Lectura temperatura con consigna y humedad Ambiente | Sonda Temp consigna y hdad Ambiente | 1 | ClimatizadorFree coolingEntálpicoAmbienteConsigna T | ClimatizadorFree coolingEntálpicoAmbienteConsigna T
Climatizador | Free cooling | Entálpico |  |  |  |  | 15 | 46 | Lectura temperatura y humedad Exterior | Sonda Temp y hdad exterior | 1 | ClimatizadorFree coolingEntálpico | ClimatizadorFree coolingEntálpico
Climatizador | Free cooling | Entálpico | Ocupación | Retorno |  |  | 13 | 47 | Lectura temperatura, humedad y CO2 Conducto retorno | Sonda Temp, hdad y CO2 conducto | 1 | ClimatizadorFree coolingEntálpicoOcupaciónRetorno | ClimatizadorFree coolingEntálpicoOcupaciónRetorno
Climatizador | Free cooling | Entálpico | Ocupación | Ambiente |  |  | 14 | 48 | Lectura temperatura, humedad y CO2 Ambiente | Sonda Temp, hdad y CO2 Ambiente | 1 | ClimatizadorFree coolingEntálpicoOcupaciónAmbiente | ClimatizadorFree coolingEntálpicoOcupaciónAmbiente
Climatizador | Free cooling | Entálpico | Ocupación | Ambiente | Consigna T |  | 14 | 49 | Lectura temperatura con consigna, humedad y CO2 Ambiente | Sonda Temp consigna, hdad y CO2 Ambiente | 1 | ClimatizadorFree coolingEntálpicoOcupaciónAmbienteConsigna T | ClimatizadorFree coolingEntálpicoOcupaciónAmbienteConsigna T
Climatizador | Free cooling | Entálpico | Ocupación |  |  |  | 15 | 50 | Lectura temperatura, humedad y CO2 Exterior | Sonda Temp, hdad y CO2 exterior | 1 | ClimatizadorFree coolingEntálpicoOcupación | ClimatizadorFree coolingEntálpicoOcupación
Climatizador | Free cooling | 2 compuertas | Acción T/N |  |  |  | 17 | 51 | A/C compuertas Free cooling | Actuador compuerta T/N | 2 | ClimatizadorFree cooling2 compuertasAcción T/N | ClimatizadorFree cooling2 compuertasAcción T/N
Climatizador | Free cooling | 2 compuertas | Acción proporcional |  |  |  | 18 | 52 | Regulación copuertas Free cooling | Actuador compuerta proporcional | 2 | ClimatizadorFree cooling2 compuertasAcción proporcional | ClimatizadorFree cooling2 compuertasAcción proporcional
Climatizador | Free cooling | 2 compuertas | Acción T/N | Contactos FDC |  |  | 17 | 53 | A/C compuertas Free cooling contactos FDC | Actuador compuerta T/N FDC | 2 | ClimatizadorFree cooling2 compuertasAcción T/NContactos FDC | ClimatizadorFree cooling2 compuertasAcción T/NContactos FDC
Climatizador | Free cooling | 2 compuertas | Acción proporcional | Contactos FDC |  |  | 18 | 54 | Regulación copuertas Free cooling contactos FDC | Actuador compuerta proporcional FDC | 2 | ClimatizadorFree cooling2 compuertasAcción proporcionalContactos FDC | ClimatizadorFree cooling2 compuertasAcción proporcionalContactos FDC
Climatizador | Free cooling | 3 compuertas | Acción T/N |  |  |  | 17 | 55 | A/C compuertas Free cooling | Actuador compuerta T/N | 3 | ClimatizadorFree cooling3 compuertasAcción T/N | ClimatizadorFree cooling3 compuertasAcción T/N
Climatizador | Free cooling | 3 compuertas | Acción proporcional |  |  |  | 18 | 56 | Regulación copuertas Free cooling | Actuador compuerta proporcional | 3 | ClimatizadorFree cooling3 compuertasAcción proporcional | ClimatizadorFree cooling3 compuertasAcción proporcional
Climatizador | Free cooling | 3 compuertas | Acción T/N | Contactos FDC |  |  | 17 | 57 | A/C compuertas Free cooling contactos FDC | Actuador compuerta T/N FDC | 3 | ClimatizadorFree cooling3 compuertasAcción T/NContactos FDC | ClimatizadorFree cooling3 compuertasAcción T/NContactos FDC
Climatizador | Free cooling | 3 compuertas | Acción proporcional | Contactos FDC |  |  | 18 | 58 | Regulación copuertas Free cooling contactos FDC | Actuador compuerta proporcional FDC | 3 | ClimatizadorFree cooling3 compuertasAcción proporcionalContactos FDC | ClimatizadorFree cooling3 compuertasAcción proporcionalContactos FDC
Climatizador | Recuperador | Estático |  |  |  |  | 19 | 59 | Lectura temperatura Post recuperación | Sonda Temp conducto | 1 | ClimatizadorRecuperadorEstático | ClimatizadorRecuperadorEstático
Climatizador | Recuperador | Rotativo | Térmico |  |  |  | 20 | 60 | Lectura temperatura Post recuperación | Sonda Temp conducto | 1 | ClimatizadorRecuperadorRotativoTérmico | ClimatizadorRecuperadorRotativoTérmico
Climatizador | Recuperador | Rotativo | Entálpico |  |  |  | 21 | 61 | Lectura temperatura y humedad Post recuperación | Sonda Temp y hdad conducto | 1 | ClimatizadorRecuperadorRotativoEntálpico | ClimatizadorRecuperadorRotativoEntálpico
Climatizador | Recuperador | Rotativo |  |  |  |  | 22 | 62 | Orden M/P Rueda recuperador | SD | 1 | ClimatizadorRecuperadorRotativo | ClimatizadorRecuperadorRotativo
Climatizador | Recuperador | Rotativo |  |  |  |  | 22 | 63 | Estado funcionamiento Rueda recuperador | ED | 1 | ClimatizadorRecuperadorRotativo | ClimatizadorRecuperadorRotativo
Climatizador | Recuperador | Rotativo |  |  |  |  | 22 | 64 | Regulación Motor EC Rueda recuperador | SA | 1 | ClimatizadorRecuperadorRotativo | ClimatizadorRecuperadorRotativo
Climatizador | Recuperador | Batería | Térmico |  |  |  | 20 | 65 | Lectura temperatura Post recuperación | Sonda Temp conducto | 1 | ClimatizadorRecuperadorBateríaTérmico | ClimatizadorRecuperadorRotativoTérmico
Climatizador | Recuperador | Batería | Entálpico |  |  |  | 21 | 66 | Lectura temperatura y humedad Post recuperación | Sonda Temp y hdad conducto | 1 | ClimatizadorRecuperadorBateríaEntálpico | ClimatizadorRecuperadorBatería
Climatizador | Recuperador | Batería |  |  |  |  | 22 | 67 | Orden M/P Bomba batería recuperador | SD | 1 | ClimatizadorRecuperadorBatería | ClimatizadorRecuperadorBatería
Climatizador | Recuperador | Batería |  |  |  |  | 22 | 68 | Estado funcionamiento Bomba batería recuperador | ED | 1 | ClimatizadorRecuperadorBatería | ClimatizadorRecuperadorBatería
Climatizador | Recuperador | Batería |  |  |  |  | 22 | 69 | Regulación Motor EC Bomba batería recuperador | SA | 1 | ClimatizadorRecuperadorBatería | ClimatizadorRecuperadorBatería
Climatizador | Humectador | [5 empty] | 23 | 70 | Orden M/P Humectador | SD | 1 | ClimatizadorHumectador | ClimatizadorHumectador
Climatizador | Humectador | [5 empty] | 23 | 71 | Estado funcionamiento Humectador | ED | 1 | ClimatizadorHumectador | ClimatizadorHumectador
Climatizador | Humectador | [5 empty] | 23 | 72 | Regulación Motor EC Humectador | SA | 1 | ClimatizadorHumectador | ClimatizadorHumectador
Climatizador | Humectador | [5 empty] | 24 | 73 | Lectura temperatura y humedad Humectador | Sonda Temp y hdad conducto | 1 | ClimatizadorHumectador | ClimatizadorHumectador
Climatizador | Deshumectador | [5 empty] | 25 | 74 | Orden M/P Deshumectador | SD | 1 | ClimatizadorDeshumectador | ClimatizadorDeshumectador
Climatizador | Deshumectador | [5 empty] | 25 | 75 | Estado funcionamiento Deshumectador | ED | 1 | ClimatizadorDeshumectador | ClimatizadorDeshumectador
Climatizador | Deshumectador | [5 empty] | 25 | 76 | Regulación Motor EC Deshumectador | SA | 1 | ClimatizadorDeshumectador | ClimatizadorDeshumectador
Climatizador | Deshumectador | [5 empty] | 26 | 77 | Lectura temperatura y humedad Deshumectador | Sonda Temp y hdad conducto | 1 | ClimatizadorDeshumectador | ClimatizadorDeshumectador
Climatizador | Sensores | Filtraje | Filtro sucio | Alarma |  |  | 27 | 78 | Alarma filtro sucio | Presostato aire | 1 | ClimatizadorSensoresFiltrajeFiltro sucioAlarma | ClimatizadorSensoresFiltrajeFiltro sucioAlarma
Climatizador | Sensores | Filtraje | Prefiltro sucio | Alarma |  |  | 28 | 79 | Alarma prefiltro sucio | Presostato aire | 1 | ClimatizadorSensoresFiltrajePrefiltro sucioAlarma | ClimatizadorSensoresFiltrajePrefiltro sucioAlarma
Climatizador | Sensores | Filtraje | Filtro sucio | Lectura analógica |  |  | 27 | 80 | Presión filtro sucio | Sonda presión aire | 1 | ClimatizadorSensoresFiltrajeFiltro sucioLectura analógica | ClimatizadorSensoresFiltrajeFiltro sucioLectura analógica
Climatizador | Sensores | Filtraje | Prefiltro sucio | Lectura analógica |  |  | 28 | 81 | Presión prefiltro sucio | Sonda presión aire | 1 | ClimatizadorSensoresFiltrajePrefiltro sucioLectura analógica | ClimatizadorSensoresFiltrajePrefiltro sucioLectura analógica
Climatizador | Sensores | Impulsión | Temperatura |  |  |  | 29 | 82 | Lectura temperatura Conducto impulsión | Sonda Temp conducto | 1 | ClimatizadorSensoresImpulsiónTemperatura | ClimatizadorSensoresImpulsiónTemperatura
Climatizador | Sensores | Impulsión | Temperatura | Humedad |  |  | 29 | 83 | Lectura temperatura y humedad Conducto impulsión | Sonda Temp y hdad conducto | 1 | ClimatizadorSensoresImpulsiónTemperaturaHumedad | ClimatizadorSensoresImpulsiónTemperaturaHumedad
Climatizador | Sensores | Impulsión | Temperatura | CO2 |  |  | 29 | 84 | Lectura temperatura y CO2 Conducto impulsion | Sonda Temp y CO2 conducto | 1 | ClimatizadorSensoresImpulsiónTemperaturaCO2 | ClimatizadorSensoresImpulsiónTemperaturaCO2
Climatizador | Sensores | Impulsión | Temperatura | Humedad | CO2 |  | 29 | 85 | Lectura temperatura, humedad y CO2 Conducto impulsión | Sonda Temp, hdad y CO2 conducto | 1 | ClimatizadorSensoresImpulsiónTemperaturaHumedadCO2 | ClimatizadorSensoresImpulsiónTemperaturaHumedadCO2
Climatizador | Sensores | Impulsión | CO2 |  |  |  | 29 | 86 | Lectura CO2 Conducto impulsión | Sonda CO2 conducto | 1 | ClimatizadorSensoresImpulsiónCO2 | ClimatizadorSensoresImpulsiónCO2
Climatizador | Sensores | Impulsión | Presión |  |  |  | 36 | 87 | Lectura presión Conducto impulsión | Sonda presión aire | 1 | ClimatizadorSensoresImpulsiónPresión
Climatizador | Sensores | Retorno | Temperatura |  |  |  | 30 | 88 | Lectura temperatura Conducto retorno | Sonda Temp conducto | 1 | ClimatizadorSensoresRetornoTemperatura | ClimatizadorSensoresRetornoTemperatura
Climatizador | Sensores | Retorno | Temperatura | Humedad |  |  | 30 | 89 | Lectura temperatura y humedad Conducto retorno | Sonda Temp y hdad conducto | 1 | ClimatizadorSensoresRetornoTemperaturaHumedad | ClimatizadorSensoresRetornoTemperaturaHumedad
Climatizador | Sensores | Retorno | Temperatura | CO2 |  |  | 30 | 90 | Lectura temperatura y CO2 Conducto retorno | Sonda Temp y CO2 conducto | 1 | ClimatizadorSensoresRetornoTemperaturaCO2 | ClimatizadorSensoresRetornoTemperaturaCO2
Climatizador | Sensores | Retorno | Temperatura | Humedad | CO2 |  | 30 | 91 | Lectura temperatura, humedad y CO2 Conducto retorno | Sonda Temp, hdad y CO2 conducto | 1 | ClimatizadorSensoresRetornoTemperaturaHumedadCO2 | ClimatizadorSensoresRetornoTemperaturaHumedadCO2
Climatizador | Sensores | Retorno | CO2 |  |  |  | 30 | 92 | Lectura CO2 Conducto retorno | Sonda CO2 conducto | 1 | ClimatizadorSensoresRetornoCO2 | ClimatizadorSensoresRetornoCO2
Climatizador | Sensores | Retorno | Presión |  |  |  | 37 | 93 | Lectura presión Conducto retorno | Sonda presión aire | 1 | ClimatizadorSensoresRetornoPresión
Climatizador | Sensores | Ambiente | Temperatura |  |  |  | 31 | 94 | Lectura temperatura Ambiente | Sonda Temp Ambiente | 1 | ClimatizadorSensoresAmbienteTemperatura | ClimatizadorSensoresAmbienteTemperatura
Climatizador | Sensores | Ambiente | Temperatura | Humedad |  |  | 31 | 95 | Lectura temperatura y humedad Ambiente | Sonda Temp y hdad Ambiente | 1 | ClimatizadorSensoresAmbienteTemperaturaHumedad | ClimatizadorSensoresAmbienteTemperaturaHumedad
Climatizador | Sensores | Ambiente | Temperatura | CO2 |  |  | 31 | 96 | Lectura temperatura y CO2 Ambiente | Sonda Temp y CO2 Ambiente | 1 | ClimatizadorSensoresAmbienteTemperaturaCO2 | ClimatizadorSensoresAmbienteTemperaturaCO2
Climatizador | Sensores | Ambiente | Consigna T | CO2 |  |  | 31 | 97 | Lectura temperatura con consigna y CO2 Ambiente | Sonda Temp consigna y CO2 Ambiente | 1 | ClimatizadorSensoresAmbienteConsigna TCO2 | ClimatizadorSensoresAmbienteConsigna TCO2
Climatizador | Sensores | Ambiente | Temperatura | Humedad | CO2 |  | 31 | 98 | Lectura temperatura, humedad y CO2 Ambiente | Sonda Temp, hdad y CO2 Ambiente | 1 | ClimatizadorSensoresAmbienteTemperaturaHumedadCO2 | ClimatizadorSensoresAmbienteTemperaturaHumedadCO2
Climatizador | Sensores | Ambiente | Consigna T |  |  |  | 31 | 99 | Lectura temperatura con consigna Ambiente | Sonda Temp consigna Ambiente | 1 | ClimatizadorSensoresAmbienteConsigna T | ClimatizadorSensoresAmbienteConsigna T
Climatizador | Sensores | Ambiente | Consigna T | Humedad |  |  | 31 | 100 | Lectura temperatura con consigna y humedad Ambiente | Sonda Temp consigna y hdad Ambiente | 1 | ClimatizadorSensoresAmbienteConsigna THumedad | ClimatizadorSensoresAmbienteConsigna THumedad
Climatizador | Sensores | Ambiente | Consigna T | Humedad | CO2 |  | 31 | 101 | Lectura temperatura con consigna, humedad y CO2 Ambiente | Sonda Temp consigna, hdad y CO2 Ambiente | 1 | ClimatizadorSensoresAmbienteConsigna THumedadCO2 | ClimatizadorSensoresAmbienteConsigna THumedadCO2
Climatizador | Sensores | Ambiente | Presión |  |  |  | 38 | 102 | Lectura presión Ambiente | Sonda presión aire | 1 | ClimatizadorSensoresAmbientePresión
Climatizador | Sensores | Exterior | Temperatura |  |  |  | 35 | 103 | Lectura temperatura exterior | Sonda Temp exterior | 1 | ClimatizadorSensoresExteriorTemperatura | ClimatizadorSensoresExteriorTemperatura
Climatizador | Sensores | Exterior | Temperatura | Humedad |  |  | 35 | 104 | Lectura temperatura y humedad exterior | Sonda Temp y hdad exterior | 1 | ClimatizadorSensoresExteriorTemperaturaHumedad | ClimatizadorSensoresExteriorTemperaturaHumedad
Climatizador | Sensores | Exterior | Temperatura | CO2 |  |  | 35 | 105 | Lectura temperatura y CO2 exterior | Sonda Temp y CO2 exterior | 1 | ClimatizadorSensoresExteriorTemperaturaCO2 | ClimatizadorSensoresExteriorTemperaturaCO2
Climatizador | Sensores | Exterior | Temperatura | Humedad | CO2 |  | 35 | 106 | Lectura temperatura, humedad y CO2 exterior | Sonda Temp, hdad y CO2 exterior | 1 | ClimatizadorSensoresExteriorTemperaturaHumedadCO2 | ClimatizadorSensoresExteriorTemperaturaHumedadCO2
Climatizador | Baterías | 2 tubos | Válvula 2 vías |  |  |  | 32 | 107 | Regulación V2V proporcional Batería frío/calor | V2V proporcional | 1 | ClimatizadorBaterías2 tubosVálvula 2 vías | ClimatizadorBaterías2 tubosVálvula 2 vías
Climatizador | Baterías | 2 tubos | Válvula 3 vías mezcladora |  |  |  | 32 | 108 | Regulación V3VM proporcional Batería frío/calor | V3VM proporcional | 1 | ClimatizadorBaterías2 tubosVálvula 3 vías mezcladora | ClimatizadorBaterías2 tubosVálvula 3 vías
Climatizador | Baterías | 2 tubos | Válvula 2 vías PI |  |  |  | 32 | 109 | Regulación V2VPI proporcional Batería frío/calor | V2V PI proporcional | 1 | ClimatizadorBaterías2 tubosVálvula 2 vías PI | ClimatizadorBaterías2 tubosVálvula 2 vías equilibrado
Climatizador | Baterías | 2 tubos | Válvula 2 vías PI FDL |  |  |  | 32 | 110 | Regulación V2VPI + V3VM proporcional Batería frío/calor | V2V PI y V3VM proporcional | 1 | ClimatizadorBaterías2 tubosVálvula 2 vías PI FDL | ClimatizadorBaterías2 tubosVálvula 2 vías equilibrado FDL
Climatizador | Baterías | 2 tubos | Válvula 2 vías | EA feedback |  |  | 32 | 111 | Regulación V2V proporcional y feedback Batería frío/calor | V2V proporcional EA feedback | 1 | ClimatizadorBaterías2 tubosVálvula 2 víasEA feedback | ClimatizadorBaterías2 tubosVálvula 2 víasEA feedback
Climatizador | Baterías | 2 tubos | Válvula 3 vías mezcladora | EA feedback |  |  | 32 | 112 | Regulación V3VM proporcional y feedback Batería frío/calor | V3VM proporcional EA feedback | 1 | ClimatizadorBaterías2 tubosVálvula 3 vías mezcladoraEA feedback | ClimatizadorBaterías2 tubosVálvula 3 víasEA feedback
Climatizador | Baterías | 2 tubos | Válvula 2 vías PI FDL | EA feedback |  |  | 32 | 113 | Regulación V2VPI + V3VM proporcional y feedback Batería frío/calor | V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | 1 | ClimatizadorBaterías2 tubosVálvula 2 vías PI FDLEA feedback | ClimatizadorBaterías2 tubosVálvula 2 vías equilibrado FDLEA feedback
Climatizador | Baterías | 4 tubos | Válvula 2 vías |  |  |  | 32 | 114 | Regulación V2V proporcional Batería de frío | V2V proporcional | 1 | ClimatizadorBaterías4 tubosVálvula 2 vías | ClimatizadorBaterías4 tubosVálvulas 2 vías
Climatizador | Baterías | 4 tubos | Válvula 3 vías mezcladora |  |  |  | 32 | 115 | Regulación V3VM proporcional Batería de frío | V3VM proporcional | 1 | ClimatizadorBaterías4 tubosVálvula 3 vías mezcladora | ClimatizadorBaterías4 tubosVálvulas 3 vías mezcladora
Climatizador | Baterías | 4 tubos | Válvula 2 vías PI |  |  |  | 32 | 116 | Regulación V2VPI proporcional Batería de frío | V2V PI proporcional | 1 | ClimatizadorBaterías4 tubosVálvula 2 vías PI | ClimatizadorBaterías4 tubosVálvulas 2 vías equilibrado
Climatizador | Baterías | 4 tubos | Válvula 2 vías PI FDL |  |  |  | 32 | 117 | Regulación V2VPI + V3VM proporcional Batería de frío | V2V PI y V3VM proporcional | 1 | ClimatizadorBaterías4 tubosVálvula 2 vías PI FDL | ClimatizadorBaterías4 tubosVálvulas 2 vías equilibrado FDL
Climatizador | Baterías | 4 tubos | Válvula 2 vías |  |  |  | 33 | 118 | Regulación V2V proporcional Batería de calor | V2V proporcional | 1 | ClimatizadorBaterías4 tubosVálvula 2 vías | ClimatizadorBaterías4 tubosVálvulas 2 vías
Climatizador | Baterías | 4 tubos | Válvula 3 vías mezcladora |  |  |  | 33 | 119 | Regulación V3VM proporcional Batería de calor | V3VM proporcional | 1 | ClimatizadorBaterías4 tubosVálvula 3 vías mezcladora | ClimatizadorBaterías4 tubosVálvulas 3 vías mezcladora
Climatizador | Baterías | 4 tubos | Válvula 2 vías PI |  |  |  | 33 | 120 | Regulación V2VPI proporcional Batería de calor | V2V PI proporcional | 1 | ClimatizadorBaterías4 tubosVálvula 2 vías PI | ClimatizadorBaterías4 tubosVálvulas 2 vías equilibrado
Climatizador | Baterías | 4 tubos | Válvula 2 vías PI FDL |  |  |  | 33 | 121 | Regulación V2VPI + V3VM proporcional Batería de calor | V2V PI y V3VM proporcional | 1 | ClimatizadorBaterías4 tubosVálvula 2 vías PI FDL | ClimatizadorBaterías4 tubosVálvulas 2 vías equilibrado FDL
Climatizador | Baterías | 4 tubos | Válvula 2 vías | EA feedback |  |  | 32 | 122 | Regulación V2V proporcional y feedback Batería de frío | V2V proporcional EA feedback | 1 | ClimatizadorBaterías4 tubosVálvula 2 víasEA feedback | ClimatizadorBaterías4 tubosVálvulas 2 víasEA feedback
Climatizador | Baterías | 4 tubos | Válvula 3 vías mezcladora | EA feedback |  |  | 32 | 123 | Regulación V3VM proporcional y feedback Batería de frío | V3VM proporcional EA feedback | 1 | ClimatizadorBaterías4 tubosVálvula 3 vías mezcladoraEA feedback | ClimatizadorBaterías4 tubosVálvulas 3 vías mezcladoraEA feedback
Climatizador | Baterías | 4 tubos | Válvula 2 vías PI FDL | EA feedback |  |  | 32 | 124 | Regulación V2VPI + V3VM proporcional y feedback Batería de frío | V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | 1 | ClimatizadorBaterías4 tubosVálvula 2 vías PI FDLEA feedback | ClimatizadorBaterías4 tubosVálvulas 2 vías equilibrado FDLEA feedback
Climatizador | Baterías | 4 tubos | Válvula 2 vías | EA feedback |  |  | 33 | 125 | Regulación V2V proporcional y feedback Batería de calor | V2V proporcional EA feedback | 1 | ClimatizadorBaterías4 tubosVálvula 2 víasEA feedback | ClimatizadorBaterías4 tubosVálvulas 2 víasEA feedback
Climatizador | Baterías | 4 tubos | Válvula 3 vías mezcladora | EA feedback |  |  | 33 | 126 | Regulación V3VM proporcional y feedback Batería de calor | V3VM proporcional EA feedback | 1 | ClimatizadorBaterías4 tubosVálvula 3 vías mezcladoraEA feedback | ClimatizadorBaterías4 tubosVálvulas 3 vías mezcladoraEA feedback
Climatizador | Baterías | 4 tubos | Válvula 2 vías PI FDL | EA feedback |  |  | 33 | 127 | Regulación V2VPI + V3VM proporcional y feedback Batería de calor | V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | 1 | ClimatizadorBaterías4 tubosVálvula 2 vías PI FDLEA feedback | ClimatizadorBaterías4 tubosVálvulas 2 vías equilibrado FDLEA feedback
Climatizador | Baterías | 4 tubos y batería adicional | Válvula 2 vías |  |  |  | 32 | 128 | Regulación V2V proporcional Batería de frío | V2V proporcional | 1 | ClimatizadorBaterías4 tubos y batería adicionalVálvula 2 vías | ClimatizadorBaterías4 tubos y batería adicionalVálvulas 2 vías
Climatizador | Baterías | 4 tubos y batería adicional | Válvula 3 vías mezcladora |  |  |  | 32 | 129 | Regulación V3VM proporcional Batería de frío | V3VM proporcional | 1 | ClimatizadorBaterías4 tubos y batería adicionalVálvula 3 vías mezcladora | ClimatizadorBaterías4 tubos y batería adicionalVálvulas 3 vías mezcladora
Climatizador | Baterías | 4 tubos y batería adicional | Válvula 2 vías PI |  |  |  | 32 | 130 | Regulación V2VPI proporcional Batería de frío | V2V PI proporcional | 1 | ClimatizadorBaterías4 tubos y batería adicionalVálvula 2 vías PI | ClimatizadorBaterías4 tubos y batería adicionalVálvulas 2 vías equilibrado
Climatizador | Baterías | 4 tubos y batería adicional | Válvula 2 vías PI FDL |  |  |  | 32 | 131 | Regulación V2VPI + V3VM proporcional Batería de frío | V2V PI y V3VM proporcional | 1 | ClimatizadorBaterías4 tubos y batería adicionalVálvula 2 vías PI FDL | ClimatizadorBaterías4 tubos y batería adicionalVálvulas 2 vías equilibrado FDL
Climatizador | Baterías | 4 tubos y batería adicional | Válvula 2 vías |  |  |  | 33 | 132 | Regulación V2V proporcional Batería de calor | V2V proporcional | 1 | ClimatizadorBaterías4 tubos y batería adicionalVálvula 2 vías | ClimatizadorBaterías4 tubos y batería adicionalVálvulas 2 vías
Climatizador | Baterías | 4 tubos y batería adicional | Válvula 3 vías mezcladora |  |  |  | 33 | 133 | Regulación V3VM proporcional Batería de calor | V3VM proporcional | 1 | ClimatizadorBaterías4 tubos y batería adicionalVálvula 3 vías mezcladora | ClimatizadorBaterías4 tubos y batería adicionalVálvulas 3 vías mezcladora
Climatizador | Baterías | 4 tubos y batería adicional | Válvula 2 vías PI |  |  |  | 33 | 134 | Regulación V2VPI proporcional Batería de calor | V2V PI proporcional | 1 | ClimatizadorBaterías4 tubos y batería adicionalVálvula 2 vías PI | ClimatizadorBaterías4 tubos y batería adicionalVálvulas 2 vías equilibrado
Climatizador | Baterías | 4 tubos y batería adicional | Válvula 2 vías PI FDL |  |  |  | 33 | 135 | Regulación V2VPI + V3VM proporcional Batería de calor | V2V PI y V3VM proporcional | 1 | ClimatizadorBaterías4 tubos y batería adicionalVálvula 2 vías PI FDL | ClimatizadorBaterías4 tubos y batería adicionalVálvulas 2 vías equilibrado FDL
Climatizador | Baterías | 4 tubos y batería adicional | Válvula 2 vías |  |  |  | 34 | 136 | Regulación V2V proporcional Batería adicional | V2V proporcional | 1 | ClimatizadorBaterías4 tubos y batería adicionalVálvula 2 vías | ClimatizadorBaterías4 tubos y batería adicionalVálvulas 2 vías
Climatizador | Baterías | 4 tubos y batería adicional | Válvula 3 vías mezcladora |  |  |  | 34 | 137 | Regulación V3VM proporcional Batería adicional | V3VM proporcional | 1 | ClimatizadorBaterías4 tubos y batería adicionalVálvula 3 vías mezcladora | ClimatizadorBaterías4 tubos y batería adicionalVálvulas 3 vías mezcladora
Climatizador | Baterías | 4 tubos y batería adicional | Válvula 2 vías PI |  |  |  | 34 | 138 | Regulación V2VPI proporcional Batería adicional | V2V PI proporcional | 1 | ClimatizadorBaterías4 tubos y batería adicionalVálvula 2 vías PI | ClimatizadorBaterías4 tubos y batería adicionalVálvulas 2 vías equilibrado
Climatizador | Baterías | 4 tubos y batería adicional | Válvula 2 vías PI FDL |  |  |  | 34 | 139 | Regulación V2VPI + V3VM proporcional Batería adicional | V2V PI y V3VM proporcional | 1 | ClimatizadorBaterías4 tubos y batería adicionalVálvula 2 vías PI FDL | ClimatizadorBaterías4 tubos y batería adicionalVálvulas 2 vías equilibrado FDL
Climatizador | Baterías | 4 tubos y batería adicional | Válvula 2 vías | EA feedback |  |  | 32 | 140 | Regulación V2V proporcional y feedback Batería de frío | V2V proporcional EA feedback | 1 | ClimatizadorBaterías4 tubos y batería adicionalVálvula 2 víasEA feedback | ClimatizadorBaterías4 tubos y batería adicionalVálvulas 2 víasEA feedback
Climatizador | Baterías | 4 tubos y batería adicional | Válvula 3 vías mezcladora | EA feedback |  |  | 32 | 141 | Regulación V3VM proporcional y feedback Batería de frío | V3VM proporcional EA feedback | 1 | ClimatizadorBaterías4 tubos y batería adicionalVálvula 3 vías mezcladoraEA feedback | ClimatizadorBaterías4 tubos y batería adicionalVálvulas 3 vías mezcladoraEA feedback
Climatizador | Baterías | 4 tubos y batería adicional | Válvula 2 vías PI FDL | EA feedback |  |  | 32 | 142 | Regulación V2VPI + V3VM proporcional y feedback Batería de frío | V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | 1 | ClimatizadorBaterías4 tubos y batería adicionalVálvula 2 vías PI FDLEA feedback | ClimatizadorBaterías4 tubos y batería adicionalVálvulas 2 vías equilibrado FDLEA feedback
Climatizador | Baterías | 4 tubos y batería adicional | Válvula 2 vías | EA feedback |  |  | 33 | 143 | Regulación V2V proporcional y feedback Batería de calor | V2V proporcional EA feedback | 1 | ClimatizadorBaterías4 tubos y batería adicionalVálvula 2 víasEA feedback | ClimatizadorBaterías4 tubos y batería adicionalVálvulas 2 víasEA feedback
Climatizador | Baterías | 4 tubos y batería adicional | Válvula 3 vías mezcladora | EA feedback |  |  | 33 | 144 | Regulación V3VM proporcional y feedback Batería de calor | V3VM proporcional EA feedback | 1 | ClimatizadorBaterías4 tubos y batería adicionalVálvula 3 vías mezcladoraEA feedback | ClimatizadorBaterías4 tubos y batería adicionalVálvulas 3 vías mezcladoraEA feedback
Climatizador | Baterías | 4 tubos y batería adicional | Válvula 2 vías PI FDL | EA feedback |  |  | 33 | 145 | Regulación V2VPI + V3VM proporcional y feedback Batería de calor | V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | 1 | ClimatizadorBaterías4 tubos y batería adicionalVálvula 2 vías PI FDLEA feedback | ClimatizadorBaterías4 tubos y batería adicionalVálvulas 2 vías equilibrado FDLEA feedback
Climatizador | Baterías | 4 tubos y batería adicional | Válvula 2 vías | EA feedback |  |  | 34 | 146 | Regulación V2V proporcional y feedback Batería adicional | V2V proporcional EA feedback | 1 | ClimatizadorBaterías4 tubos y batería adicionalVálvula 2 víasEA feedback | ClimatizadorBaterías4 tubos y batería adicionalVálvulas 2 víasEA feedback
Climatizador | Baterías | 4 tubos y batería adicional | Válvula 3 vías mezcladora | EA feedback |  |  | 34 | 147 | Regulación V3VM proporcional y feedback Batería adicional | V3VM proporcional EA feedback | 1 | ClimatizadorBaterías4 tubos y batería adicionalVálvula 3 vías mezcladoraEA feedback | ClimatizadorBaterías4 tubos y batería adicionalVálvulas 3 vías mezcladoraEA feedback
Climatizador | Baterías | 4 tubos y batería adicional | Válvula 2 vías PI FDL | EA feedback |  |  | 34 | 148 | Regulación V2VPI + V3VM proporcional y feedback Batería adicional | V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | 1 | ClimatizadorBaterías4 tubos y batería adicionalVálvula 2 vías PI FDLEA feedback | ClimatizadorBaterías4 tubos y batería adicionalVálvulas 2 vías equilibrado FDLEA feedback
Integración | [11 empty] | Integración | Integración

## Caracteristicas Materiales
CATEGORIA | OPCIONES 1 | OPCIONES 2 | OPCIONES 3 | OPCIONES 4 | OPCIONES 5 | OPCIONES 6 | SEÑAL | EA | ED | SA | SD | SI | IRC | REFERENCIA | ACCESORIOS 1 | CANT 1 | ACCESORIOS 2 | CANT 2 | ACCESORIOS 3 | CANT 3
Conversor protocolo | [13 empty] | LINE-TCPRS
Sonda presión aire | 0-250 Pa | No display |  |  |  |  | 0-10v / 4-20mA | 1 | [5 empty] | SDP0250-R8-AZ | CC | 1
Sonda presión aire | 0-2500 Pa | No display |  |  |  |  | 0-10v / 4-20mA | 1 | [5 empty] | SDP2500-R8-AZ
Sonda presión aire | 0-7000 Pa | No display |  |  |  |  | 0-10v / 4-20mA | 1 | [5 empty] | SDP7000-R8-AZ
Sonda presión aire | 0-250 Pa | Display |  |  |  |  | 0-10v / 4-20mA | 1 | [5 empty] | SDP0250-R8-AZ-D
Sonda presión aire | 0-2500 Pa | Display |  |  |  |  | 0-10v / 4-20mA | 1 | [5 empty] | SDP2500-R8-AZ-D
Sonda presión aire | 0-7000 Pa | Display |  |  |  |  | 0-10v / 4-20mA | 1 | [5 empty] | SDP7000-R8-AZ-D
Presostato aire | 140-1000 Pa | [5 empty] | ED |  | 1 |  |  |  |  | P233A-10-PHC
Presostato aire | 50-400 Pa | [5 empty] | ED |  | 1 |  |  |  |  | P233A-4-PHC
Actuador compuerta T/N | 4Nm | 24vac |  |  |  |  | SD |  |  |  | 1 |  |  | M9304-AGA-1N
Actuador compuerta T/N | 8Nm | 24vac |  |  |  |  | SD |  |  |  | 1 |  |  | M9108-AGA-1N
Actuador compuerta T/N | 16Nm | 24vac |  |  |  |  | SD |  |  |  | 1 |  |  | M9116-AGA-1N
Actuador compuerta T/N | 24Nm | 24vac |  |  |  |  | SD |  |  |  | 1 |  |  | M9124-AGA-1N
Actuador compuerta T/N | 32Nm | 24vac |  |  |  |  | SD |  |  |  | 1 |  |  | M9132-AGA-1N
Actuador compuerta T/N | 4Nm | 230vac |  |  |  |  | SD |  |  |  | 1 |  |  | M9304-ADA-1N
Actuador compuerta T/N | 8Nm | 230vac |  |  |  |  | SD |  |  |  | 1 |  |  | M9108-ADA-1N
Actuador compuerta T/N | 16Nm | 230vac |  |  |  |  | SD |  |  |  | 1 |  |  | M9116-ADA-1N
Actuador compuerta T/N | 24Nm | 230vac |  |  |  |  | SD |  |  |  | 1 |  |  | M9124-ADA-1N
Actuador compuerta T/N | 32Nm | 230vac |  |  |  |  | SD |  |  |  | 1 |  |  | M9132-ADA-1N
Actuador compuerta T/N FDC | 4Nm | 24vac | Contactos FDC |  |  |  | ED / SD |  | 2 |  | 1 |  |  | M9304-AGC-1N
Actuador compuerta T/N FDC | 8Nm | 24vac | Contactos FDC |  |  |  | ED / SD |  | 2 |  | 1 |  |  | M9108-AGC-1N
Actuador compuerta T/N FDC | 16Nm | 24vac | Contactos FDC |  |  |  | ED / SD |  | 2 |  | 1 |  |  | M9116-AGC-1N
Actuador compuerta T/N FDC | 24Nm | 24vac | Contactos FDC |  |  |  | ED / SD |  | 2 |  | 1 |  |  | M9124-AGC-1N
Actuador compuerta T/N FDC | 32Nm | 24vac | Contactos FDC |  |  |  | ED / SD |  | 2 |  | 1 |  |  | M9132-AGC-1N
Actuador compuerta T/N FDC | 4Nm | 230vac | Contactos FDC |  |  |  | ED / SD |  | 2 |  | 1 |  |  | M9304-ADC-1N
Actuador compuerta T/N FDC | 8Nm | 230vac | Contactos FDC |  |  |  | ED / SD |  | 2 |  | 1 |  |  | M9108-ADC-1N
Actuador compuerta T/N FDC | 16Nm | 230vac | Contactos FDC |  |  |  | ED / SD |  | 2 |  | 1 |  |  | M9116-ADC-1N
Actuador compuerta T/N FDC | 24Nm | 230vac | Contactos FDC |  |  |  | ED / SD |  | 2 |  | 1 |  |  | M9124-ADC-1N
Actuador compuerta T/N FDC | 32Nm | 230vac | Contactos FDC |  |  |  | ED / SD |  | 2 |  | 1 |  |  | M9132-ADC-1N
Actuador compuerta proporcional | 4Nm | 24vac |  |  |  |  | SD |  |  | 1 |  |  |  | M9304-GGA-1N
Actuador compuerta proporcional | 8Nm | 24vac |  |  |  |  | SD |  |  | 1 |  |  |  | M9108-GGA-1N
Actuador compuerta proporcional | 16Nm | 24vac |  |  |  |  | SD |  |  | 1 |  |  |  | M9116-GGA-1N
Actuador compuerta proporcional | 24Nm | 24vac |  |  |  |  | SD |  |  | 1 |  |  |  | M9124-GGA-1N
Actuador compuerta proporcional | 32Nm | 24vac |  |  |  |  | SD |  |  | 1 |  |  |  | M9132-GGA-1N
Actuador compuerta proporcional FDC | 8Nm | 24vac | Contactos FDC |  |  |  | ED / 0-10v |  | 2 | 1 |  |  |  | M9108-GGC-1N
Actuador compuerta proporcional FDC | 16Nm | 24vac | Contactos FDC |  |  |  | ED / 0-10v |  | 2 | 1 |  |  |  | M9116-GGC-1N
Actuador compuerta proporcional FDC | 24Nm | 24vac | Contactos FDC |  |  |  | ED / 0-10v |  | 2 | 1 |  |  |  | M9124-GGC-1N
Actuador compuerta proporcional FDC | 32Nm | 24vac | Contactos FDC |  |  |  | ED / 0-10v |  | 2 | 1 |  |  |  | M9132-GGC-1N
Sonda Temp conducto | NTCK2 |  | 150mm |  |  |  | NTCK2 | 1 | [5 empty] | STS-6330D-A10 | STS-6300D-000 | 1
Sonda Temp conducto | NTCK2 |  | 300mm |  |  |  | NTCK2 | 1 | [5 empty] | STS-6330D-B10 | STS-6300D-000 | 1
Sonda Temp conducto | NTCK2 |  | 450mm |  |  |  | NTCK2 | 1 | [5 empty] | STS-6330D-D10 | STS-6300D-000 | 1
Sonda Temp conducto | NTCK10 |  | 150mm |  |  |  | NTCK10 | 1 | [5 empty] | STS-6340D-A10 | STS-6300D-000 | 1
Sonda Temp conducto | NTCK10 |  | 200mm |  |  |  | NTCK10 | 1 | [5 empty] | STS-6340D-B10 | STS-6300D-000 | 1
Sonda Temp conducto | NTCK10 |  | 300mm |  |  |  | NTCK10 | 1 | [5 empty] | STS-6340D-C10 | STS-6300D-000 | 1
Sonda Temp conducto | NTCK10 |  | 450mm |  |  |  | NTCK10 | 1 | [5 empty] | STS-6340D-D10 | STS-6300D-000 | 1
Sonda Temp conducto | PT100 |  | 150mm |  |  |  | PT100 | 1 | [5 empty] | STS-6350D-A10 | STS-6300D-000 | 1
Sonda Temp conducto | PT100 |  | 200mm |  |  |  | PT100 | 1 | [5 empty] | STS-6350D-B10 | STS-6300D-000 | 1
Sonda Temp conducto | PT100 |  | 300mm |  |  |  | PT100 | 1 | [5 empty] | STS-6350D-C10 | STS-6300D-000 | 1
Sonda Temp conducto | PT100 |  | 450mm |  |  |  | PT100 | 1 | [5 empty] | STS-6350D-D10 | STS-6300D-000 | 1
Sonda Temp conducto | PT1000 |  | 150mm |  |  |  | PT1000 | 1 | [5 empty] | STS-6360D-A10 | STS-6300D-000 | 1
Sonda Temp conducto | PT1000 |  | 200mm |  |  |  | PT1000 | 1 | [5 empty] | STS-6360D-B10 | STS-6300D-000 | 1
Sonda Temp conducto | PT1000 |  | 300mm |  |  |  | PT1000 | 1 | [5 empty] | STS-6360D-C10 | STS-6300D-000 | 1
Sonda Temp conducto | PT1000 |  | 450mm |  |  |  | PT1000 | 1 | [5 empty] | STS-6360D-D10 | STS-6300D-000 | 1
Sonda Temp conducto | PT1000 |  | 100mm |  |  |  | PT1000 | 1 | [5 empty] | STS-6360D-G10 | STS-6300D-000 | 1
Sonda Temp conducto | PT1000 |  | 250mm |  |  |  | PT1000 | 1 | [5 empty] | STS-6360D-H10 | STS-6300D-000 | 1
Sonda Temp conducto | 0-10v |  | 50mm |  |  |  | 0-10v | 1 | [5 empty] | STS-6370C-E13 | STS-6300D-000 | 1
Sonda Temp conducto | 0-10v |  | 150mm |  |  |  | 0-10v | 1 | [5 empty] | STS-6370D-A11 | STS-6300D-000 | 1
Sonda Temp conducto | 0-10v |  | 200mm |  |  |  | 0-10v | 1 | [5 empty] | STS-6370D-B11 | STS-6300D-000 | 1
Sonda Temp conducto | 0-10v |  | 300mm |  |  |  | 0-10v | 1 | [5 empty] | STS-6370D-C11 | STS-6300D-000 | 1
Sonda Temp conducto | 0-10v |  | 446mm |  |  |  | 0-10v | 1 | [5 empty] | STS-6370D-D11 | STS-6300D-000 | 1
Sonda Temp exterior | NTCK2 | [5 empty] | NTCK2 | 1 | [5 empty] | STS-6330E-000
Sonda Temp exterior | NTCK10 | [5 empty] | NTCK10 | 1 | [5 empty] | STS-6340E-000
Sonda Temp exterior | PT100 | [5 empty] | PT100 | 1 | [5 empty] | STS-6350E-000
Sonda Temp exterior | PT1000 | [5 empty] | PT1000 | 1 | [5 empty] | STS-6360E-000
Sonda Temp exterior | 0-10v | [5 empty] | 0-10v | 1 | [5 empty] | STS-6370E-001
Sonda CO2 conducto | 0-10v / 4-20mA | [5 empty] | 0-10v / 4-20mA | 1 | [5 empty] | SCD-P1000-00-00
Sonda Temp y CO2 conducto | 0-10v | [5 empty] | 0-10v | 2 | [5 empty] | SCD-P2010-00-00
Sonda Temp y CO2 conducto | BACnet MS/TP | [5 empty] | BACnet MS/TP |  |  |  |  | 2 |  | SCD-P2B0-00-00
Sonda Temp y CO2 conducto | Modbus RTU | [5 empty] | Modbus RTU |  |  |  |  | 2 |  | SCD-P2M0-00-00
Sonda CO2 ambiente | Bus SA | No display |  |  |  |  | Bus SA |  |  |  |  | 1 |  | NSB8BNC040-0
Sonda Temp y CO2 ambiente | Bus SA | No display |  |  |  |  | Bus SA |  |  |  |  | 2 |  | NSB8BTC040-0
Sonda Temp y CO2 ambiente | 0-10v | No display |  |  |  |  | 0-10v | 2 | [5 empty] | SCD-200-E00-00
Sonda Temp y CO2 ambiente | 0-10v | Display |  |  |  |  | 0-10v | 2 | [5 empty] | SCD-201-E00-00
Sonda Temp y CO2 ambiente | 4-20mA | No display |  |  |  |  | 4-20mA | 2 | [5 empty] | SCD-220-E00-00
Sonda Temp y CO2 ambiente | 4-20mA | Display |  |  |  |  | 4-20mA | 2 | [5 empty] | SCD-221-E00-00
Sonda Temp consigna y CO2 Ambiente | Bus SA | Fixed segment display |  |  |  |  | Bus SA |  |  |  |  | 3 |  | NSB8BTC240-0
Sonda Temp consigna y CO2 Ambiente | Bus SA | Graphical user interface |  |  |  |  | Bus SA |  |  |  |  | 3 |  | NSB8BTC340-0
Sonda Temp y CO2 exterior | 0-10v | [5 empty] | 0-10v | 2 | [5 empty] | ATM-CO2-SD-U
Sonda Temp, hdad y CO2 exterior | 0-10v | [5 empty] | 0-10v | 3 | [5 empty] | AFTM-CO2-W
Sonda Temp y hdad conducto | 0-10v |  | 140mm |  |  |  | 0-10v | 2 | [5 empty] | SHT-1301-UD1
Sonda Temp y hdad conducto | 0-10v |  | 270mm |  |  |  | 0-10v | 2 | [5 empty] | SHT-1301-UD2
Sonda Temp y hdad conducto | 0-10v |  | 400mm |  |  |  | 0-10v | 2 | [5 empty] | SHT-1301-UD4
Sonda Temp y hdad conducto | BACnet MS/TP |  | 140mm |  |  |  | BACnet MS/TP |  |  |  |  | 2 |  | SHT-130B-UD1
Sonda Temp y hdad conducto | BACnet MS/TP |  | 270mm |  |  |  | BACnet MS/TP |  |  |  |  | 2 |  | SHT-130B-UD2
Sonda Temp y hdad conducto | Modbus RTU |  | 140mm |  |  |  | Modbus RTU |  |  |  |  | 2 |  | SHT-130M-UD1
Sonda Temp y hdad conducto | Modbus RTU |  | 270mm |  |  |  | Modbus RTU |  |  |  |  | 2 |  | SHT-130M-UD2
Sonda Temp y hdad exterior | 0-10v | [5 empty] | 0-10v | 2 | [5 empty] | SHT-1301-UO
Sonda Temp y hdad exterior | Modbus RTU | [5 empty] | Modbus RTU |  |  |  |  | 2 |  | SHT-130M-UO
Sonda Temp y hdad exterior | 0-10v | [5 empty] | 0-10v | 2 | [5 empty] | RHP-3S22 | RHRS | 1
Sonda Temp y hdad exterior | 4-20mA | [5 empty] | 4-20mA | 2 | [5 empty] | RHP-3S22 | RHRS | 1
Sonda Temp, hdad y CO2 conducto | BACnet MS/TP | [5 empty] | BACnet MS/TP |  |  |  |  | 3 |  | SCD-P3B0-00-00
Sonda Temp, hdad y CO2 conducto | Modbus RTU | [5 empty] | Modbus RTU |  |  |  |  | 3 |  | SCD-P3M0-00-00
Sonda Temp, hdad y CO2 Ambiente | Bus SA | No display |  |  |  |  | Bus SA |  |  |  |  | 3 |  | NSB8BHC040-0
Sonda Temp, hdad y CO2 Ambiente | 0-10v | No display |  |  |  |  | 0-10v | 3 | [5 empty] | SCD-310-E00-00
Sonda Temp, hdad y CO2 Ambiente | 0-10v | Display |  |  |  |  | 0-10v | 3 | [5 empty] | SCD-311-E00-00
Sonda Temp, hdad y CO2 Ambiente | BACnet MS/TP | No display |  |  |  |  | BACnet MS/TP |  |  |  |  | 3 |  | SCD-3B0-E00-00
Sonda Temp, hdad y CO2 Ambiente | Modbus RTU | No display |  |  |  |  | Modbus RTU |  |  |  |  | 3 |  | SCD-3M0-E00-00
Sonda Temp consigna, hdad y CO2 Ambiente | Bus SA | Fixed segment display |  |  |  |  | Bus SA |  |  |  |  | 4 |  | NSB8BHC240-0
Sonda Temp consigna, hdad y CO2 Ambiente | Bus SA | Warmer/Cooler interface |  |  |  |  | Bus SA |  |  |  |  | 4 |  | NSB8BHC140-0
Sonda Temp consigna, hdad y CO2 Ambiente | Bus SA | Graphical user interface |  |  |  |  | Bus SA |  |  |  |  | 4 |  | NSB8BHC340-0
Sonda Temp Ambiente | Bus SA | No display |  |  |  |  | Bus SA |  |  |  |  | 1 |  | NSB8BTN040-0
Sonda Temp Ambiente | 0-10v | No display |  |  |  |  | 0-10v | 1 | [5 empty] | SRS-1140-0001
Sonda Temp Ambiente | NTCK2 | No display |  |  |  |  | NTCK2 | 1 | [5 empty] | STM-1140-0001
Sonda Temp Ambiente | NTCK10 | No display |  |  |  |  | NTCK10 | 1 | [5 empty] | STM-2140-0001
Sonda Temp consigna Ambiente | Bus SA | Warmer/Cooler interface |  |  |  |  | Bus SA |  |  |  |  | 2 |  | NSB8BTN140-0
Sonda Temp consigna Ambiente | Bus SA | Fixed segment display |  |  |  |  | Bus SA |  |  |  |  | 2 |  | NSB8BTN240-0
Sonda Temp consigna Ambiente | Bus SA | Graphical user interface |  |  |  |  | Bus SA |  |  |  |  | 2 |  | NSB8BTN340-0
Sonda Temp consigna Ambiente | 0-10v | No display |  |  |  |  | 0-10v | 2 | [5 empty] | SRS-1160-0005
Sonda Temp consigna Ambiente | 0-10v | Display |  |  |  |  | 0-10v | 2 | [5 empty] | SRS-1180-0005
Sonda Temp consigna Ambiente | 0-10v | Display |  |  |  |  | 0-10v | 2 | [5 empty] | SRS-1180-0007
Sonda Temp consigna Ambiente | NTCK2 | No display |  |  |  |  | NTCK2 | 2 | [5 empty] | STM-1160-0005
Sonda Temp consigna Ambiente | NTCK2 | No display |  |  |  |  | NTCK2 | 2 | [5 empty] | STM-1160-0007
Sonda Temp consigna Ambiente | NTCK10 | No display |  |  |  |  | NTCK10 | 2 | [5 empty] | STM-2150-0005
Sonda Temp consigna Ambiente | NTCK10 | No display |  |  |  |  | NTCK10 | 2 | [5 empty] | STM-2160-0002
Sonda Temp consigna Ambiente | NTCK10 | No display |  |  |  |  | NTCK10 | 2 | [5 empty] | STM-2160-0005
Sonda Temp consigna Ambiente | NTCK10 | No display |  |  |  |  | NTCK10 | 2 | [5 empty] | STM-2160-0007
Sonda Temp y hdad Ambiente | Bus SA | No display |  |  |  |  | Bus SA |  |  |  |  | 2 |  | NSB8BHN040-0
Sonda Temp y hdad Ambiente | 0-10v | No display |  |  |  |  | 0-10v | 2 | [5 empty] | SHT-1301-UR
Sonda Temp y hdad Ambiente | BACnet MS/TP | No display |  |  |  |  | BACnet MS/TP |  |  |  |  | 2 |  | SHT-130B-UR
Sonda Temp y hdad Ambiente | Modbus RTU | No display |  |  |  |  | Modbus RTU |  |  |  |  | 2 |  | SHT-130M-UR
Sonda Temp consigna y hdad Ambiente | Bus SA | Warmer/Cooler interface |  | 3% |  |  | Bus SA |  |  |  |  | 3 |  | NSB8BHN140-0
Sonda Temp consigna y hdad Ambiente | Bus SA | Fixed segment display |  | 3% |  |  | Bus SA |  |  |  |  | 3 |  | NSB8BHN240-0
Sonda Temp consigna y hdad Ambiente | Bus SA | Graphical user interface |  | 3% |  |  | Bus SA |  |  |  |  | 3 |  | NSB8BHN340-0
Sonda Temp consigna y hdad Ambiente | Bus SA | Fixed segment display |  | 2% |  |  | Bus SA |  |  |  |  | 3 |  | NSB8BPN240-0
Variador de frecuencia | IP21 | 1,1 kW | [7 empty] | 1 |  |  |  | SIB-ACH580-IP21-1.1
Variador de frecuencia | IP21 | 1,5 kW | [7 empty] | 1 |  |  |  | SIB-ACH580-IP21-1.5
Variador de frecuencia | IP21 | 2,2 kW | [7 empty] | 1 |  |  |  | SIB-ACH580-IP21-2.2
Variador de frecuencia | IP21 | 3 kW | [7 empty] | 1 |  |  |  | SIB-ACH580-IP21-3
Variador de frecuencia | IP21 | 4 kW | [7 empty] | 1 |  |  |  | SIB-ACH580-IP21-4
Variador de frecuencia | IP21 | 5,5 kW | [7 empty] | 1 |  |  |  | SIB-ACH580-IP21-5.5
Variador de frecuencia | IP21 | 7,5 kW | [7 empty] | 1 |  |  |  | SIB-ACH580-IP21-7.5
Variador de frecuencia | IP21 | 11 kW | [7 empty] | 1 |  |  |  | SIB-ACH580-IP21-11
Variador de frecuencia | IP21 | 15 kW | [7 empty] | 1 |  |  |  | SIB-ACH580-IP21-15
Variador de frecuencia | IP21 | 18,5 kW | [7 empty] | 1 |  |  |  | SIB-ACH580-IP21-18.5
Variador de frecuencia | IP21 | 22 kW | [7 empty] | 1 |  |  |  | SIB-ACH580-IP21-22
Variador de frecuencia | IP21 | 30 kW | [7 empty] | 1 |  |  |  | SIB-ACH580-IP21-30
Variador de frecuencia | IP21 | 37 kW | [7 empty] | 1 |  |  |  | SIB-ACH580-IP21-37
Variador de frecuencia | IP21 | 45 kW | [7 empty] | 1 |  |  |  | SIB-ACH580-IP21-45
Variador de frecuencia | IP21 | 55 kW | [7 empty] | 1 |  |  |  | SIB-ACH580-IP21-55
Variador de frecuencia | IP21 | 75 kW | [7 empty] | 1 |  |  |  | SIB-ACH580-IP21-75
Variador de frecuencia | IP21 | 90 kW | [7 empty] | 1 |  |  |  | SIB-ACH580-IP21-90
Variador de frecuencia | IP21 | 110 kW | [7 empty] | 1 |  |  |  | SIB-ACH580-IP21-110
Variador de frecuencia | IP21 | 132 kW | [7 empty] | 1 |  |  |  | SIB-ACH580-IP21-132
Variador de frecuencia | IP54 | 1,1 kW | [7 empty] | 1 |  |  |  | SIB-ACH580-IP54-1.1
Variador de frecuencia | IP54 | 1,5 kW | [7 empty] | 1 |  |  |  | SIB-ACH580-IP54-1.5
Variador de frecuencia | IP54 | 2,2 kW | [7 empty] | 1 |  |  |  | SIB-ACH580-IP54-2.2
Variador de frecuencia | IP54 | 3 kW | [7 empty] | 1 |  |  |  | SIB-ACH580-IP54-3
Variador de frecuencia | IP54 | 4 kW | [7 empty] | 1 |  |  |  | SIB-ACH580-IP54-4
Variador de frecuencia | IP54 | 5,5 kW | [7 empty] | 1 |  |  |  | SIB-ACH580-IP54-5.5
Variador de frecuencia | IP54 | 7,5 kW | [7 empty] | 1 |  |  |  | SIB-ACH580-IP54-7.5
Variador de frecuencia | IP54 | 11 kW | [7 empty] | 1 |  |  |  | SIB-ACH580-IP54-11
Variador de frecuencia | IP54 | 15 kW | [7 empty] | 1 |  |  |  | SIB-ACH580-IP54-15
Variador de frecuencia | IP54 | 18,5 kW | [7 empty] | 1 |  |  |  | SIB-ACH580-IP54-18.5
Variador de frecuencia | IP54 | 22 kW | [7 empty] | 1 |  |  |  | SIB-ACH580-IP54-22
Variador de frecuencia | IP54 | 30 kW | [7 empty] | 1 |  |  |  | SIB-ACH580-IP54-30
Variador de frecuencia | IP54 | 37 kW | [7 empty] | 1 |  |  |  | SIB-ACH580-IP54-37
Variador de frecuencia | IP54 | 45 kW | [7 empty] | 1 |  |  |  | SIB-ACH580-IP54-45
Variador de frecuencia | IP54 | 55 kW | [7 empty] | 1 |  |  |  | SIB-ACH580-IP54-55
Variador de frecuencia | IP54 | 75 kW | [7 empty] | 1 |  |  |  | SIB-ACH580-IP54-75
Variador de frecuencia | IP54 | 90 kW | [7 empty] | 1 |  |  |  | SIB-ACH580-IP54-90
Variador de frecuencia | IP54 | 110 kW | [7 empty] | 1 |  |  |  | SIB-ACH580-IP54-110
Variador de frecuencia | IP54 | 132 kW | [7 empty] | 1 |  |  |  | SIB-ACH580-IP54-132
Variador de frecuencia BACnet MS/TP | IP21 | 1,1 kW | BACnet MS/TP | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP21-1.1
Variador de frecuencia BACnet MS/TP | IP21 | 1,5 kW | BACnet MS/TP | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP21-1.5
Variador de frecuencia BACnet MS/TP | IP21 | 2,2 kW | BACnet MS/TP | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP21-2.2
Variador de frecuencia BACnet MS/TP | IP21 | 3 kW | BACnet MS/TP | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP21-3
Variador de frecuencia BACnet MS/TP | IP21 | 4 kW | BACnet MS/TP | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP21-4
Variador de frecuencia BACnet MS/TP | IP21 | 5,5 kW | BACnet MS/TP | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP21-5.5
Variador de frecuencia BACnet MS/TP | IP21 | 7,5 kW | BACnet MS/TP | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP21-7.5
Variador de frecuencia BACnet MS/TP | IP21 | 11 kW | BACnet MS/TP | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP21-11
Variador de frecuencia BACnet MS/TP | IP21 | 15 kW | BACnet MS/TP | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP21-15
Variador de frecuencia BACnet MS/TP | IP21 | 18,5 kW | BACnet MS/TP | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP21-18.5
Variador de frecuencia BACnet MS/TP | IP21 | 22 kW | BACnet MS/TP | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP21-22
Variador de frecuencia BACnet MS/TP | IP21 | 30 kW | BACnet MS/TP | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP21-30
Variador de frecuencia BACnet MS/TP | IP21 | 37 kW | BACnet MS/TP | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP21-37
Variador de frecuencia BACnet MS/TP | IP21 | 45 kW | BACnet MS/TP | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP21-45
Variador de frecuencia BACnet MS/TP | IP21 | 55 kW | BACnet MS/TP | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP21-55
Variador de frecuencia BACnet MS/TP | IP21 | 75 kW | BACnet MS/TP | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP21-75
Variador de frecuencia BACnet MS/TP | IP21 | 90 kW | BACnet MS/TP | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP21-90
Variador de frecuencia BACnet MS/TP | IP21 | 110 kW | BACnet MS/TP | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP21-110
Variador de frecuencia BACnet MS/TP | IP21 | 132 kW | BACnet MS/TP | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP21-132
Variador de frecuencia BACnet MS/TP | IP54 | 1,1 kW | BACnet MS/TP | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP54-1.1
Variador de frecuencia BACnet MS/TP | IP54 | 1,5 kW | BACnet MS/TP | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP54-1.5
Variador de frecuencia BACnet MS/TP | IP54 | 2,2 kW | BACnet MS/TP | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP54-2.2
Variador de frecuencia BACnet MS/TP | IP54 | 3 kW | BACnet MS/TP | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP54-3
Variador de frecuencia BACnet MS/TP | IP54 | 4 kW | BACnet MS/TP | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP54-4
Variador de frecuencia BACnet MS/TP | IP54 | 5,5 kW | BACnet MS/TP | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP54-5.5
Variador de frecuencia BACnet MS/TP | IP54 | 7,5 kW | BACnet MS/TP | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP54-7.5
Variador de frecuencia BACnet MS/TP | IP54 | 11 kW | BACnet MS/TP | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP54-11
Variador de frecuencia BACnet MS/TP | IP54 | 15 kW | BACnet MS/TP | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP54-15
Variador de frecuencia BACnet MS/TP | IP54 | 18,5 kW | BACnet MS/TP | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP54-18.5
Variador de frecuencia BACnet MS/TP | IP54 | 22 kW | BACnet MS/TP | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP54-22
Variador de frecuencia BACnet MS/TP | IP54 | 30 kW | BACnet MS/TP | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP54-30
Variador de frecuencia BACnet MS/TP | IP54 | 37 kW | BACnet MS/TP | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP54-37
Variador de frecuencia BACnet MS/TP | IP54 | 45 kW | BACnet MS/TP | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP54-45
Variador de frecuencia BACnet MS/TP | IP54 | 55 kW | BACnet MS/TP | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP54-55
Variador de frecuencia BACnet MS/TP | IP54 | 75 kW | BACnet MS/TP | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP54-75
Variador de frecuencia BACnet MS/TP | IP54 | 90 kW | BACnet MS/TP | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP54-90
Variador de frecuencia BACnet MS/TP | IP54 | 110 kW | BACnet MS/TP | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP54-110
Variador de frecuencia BACnet MS/TP | IP54 | 132 kW | BACnet MS/TP | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP54-132
Variador de frecuencia Modbus RTU | IP21 | 1,1 kW | Modbus RTU | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP21-1.1
Variador de frecuencia Modbus RTU | IP21 | 1,5 kW | Modbus RTU | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP21-1.5
Variador de frecuencia Modbus RTU | IP21 | 2,2 kW | Modbus RTU | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP21-2.2
Variador de frecuencia Modbus RTU | IP21 | 3 kW | Modbus RTU | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP21-3
Variador de frecuencia Modbus RTU | IP21 | 4 kW | Modbus RTU | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP21-4
Variador de frecuencia Modbus RTU | IP21 | 5,5 kW | Modbus RTU | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP21-5.5
Variador de frecuencia Modbus RTU | IP21 | 7,5 kW | Modbus RTU | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP21-7.5
Variador de frecuencia Modbus RTU | IP21 | 11 kW | Modbus RTU | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP21-11
Variador de frecuencia Modbus RTU | IP21 | 15 kW | Modbus RTU | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP21-15
Variador de frecuencia Modbus RTU | IP21 | 18,5 kW | Modbus RTU | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP21-18.5
Variador de frecuencia Modbus RTU | IP21 | 22 kW | Modbus RTU | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP21-22
Variador de frecuencia Modbus RTU | IP21 | 30 kW | Modbus RTU | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP21-30
Variador de frecuencia Modbus RTU | IP21 | 37 kW | Modbus RTU | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP21-37
Variador de frecuencia Modbus RTU | IP21 | 45 kW | Modbus RTU | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP21-45
Variador de frecuencia Modbus RTU | IP21 | 55 kW | Modbus RTU | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP21-55
Variador de frecuencia Modbus RTU | IP21 | 75 kW | Modbus RTU | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP21-75
Variador de frecuencia Modbus RTU | IP21 | 90 kW | Modbus RTU | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP21-90
Variador de frecuencia Modbus RTU | IP21 | 110 kW | Modbus RTU | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP21-110
Variador de frecuencia Modbus RTU | IP21 | 132 kW | Modbus RTU | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP21-132
Variador de frecuencia Modbus RTU | IP54 | 1,1 kW | Modbus RTU | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP54-1.1
Variador de frecuencia Modbus RTU | IP54 | 1,5 kW | Modbus RTU | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP54-1.5
Variador de frecuencia Modbus RTU | IP54 | 2,2 kW | Modbus RTU | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP54-2.2
Variador de frecuencia Modbus RTU | IP54 | 3 kW | Modbus RTU | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP54-3
Variador de frecuencia Modbus RTU | IP54 | 4 kW | Modbus RTU | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP54-4
Variador de frecuencia Modbus RTU | IP54 | 5,5 kW | Modbus RTU | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP54-5.5
Variador de frecuencia Modbus RTU | IP54 | 7,5 kW | Modbus RTU | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP54-7.5
Variador de frecuencia Modbus RTU | IP54 | 11 kW | Modbus RTU | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP54-11
Variador de frecuencia Modbus RTU | IP54 | 15 kW | Modbus RTU | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP54-15
Variador de frecuencia Modbus RTU | IP54 | 18,5 kW | Modbus RTU | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP54-18.5
Variador de frecuencia Modbus RTU | IP54 | 22 kW | Modbus RTU | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP54-22
Variador de frecuencia Modbus RTU | IP54 | 30 kW | Modbus RTU | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP54-30
Variador de frecuencia Modbus RTU | IP54 | 37 kW | Modbus RTU | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP54-37
Variador de frecuencia Modbus RTU | IP54 | 45 kW | Modbus RTU | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP54-45
Variador de frecuencia Modbus RTU | IP54 | 55 kW | Modbus RTU | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP54-55
Variador de frecuencia Modbus RTU | IP54 | 75 kW | Modbus RTU | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP54-75
Variador de frecuencia Modbus RTU | IP54 | 90 kW | Modbus RTU | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP54-90
Variador de frecuencia Modbus RTU | IP54 | 110 kW | Modbus RTU | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP54-110
Variador de frecuencia Modbus RTU | IP54 | 132 kW | Modbus RTU | [8 empty] | 10 |  | SIB-ACH580-IP54-132
V2V proporcional | DN15 | 0,075-0,1185 m3/h | kvs 0,25 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG7201AS | VA-7312-8001 | 1
V2V proporcional | DN15 | 0,1185-0,1897 m3/h | kvs 0,4 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG7201BS | VA-7312-8001 | 1
V2V proporcional | DN15 | 0,1897-0,2988 m3/h | kvs 0,63 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG7201CS | VA-7312-8001 | 1
V2V proporcional | DN15 | 0,2988-0,4742 m3/h | kvs 1,0 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG7201DS | VA-7312-8001 | 1
V2V proporcional | DN15 | 0,4742-0,7587 m3/h | kvs 1,6 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG7201ES | VA-7312-8001 | 1
V2V proporcional | DN15 | 0,7587-1,1856 m3/h | kvs 2,5 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG7201FS | VA-7312-8001 | 1
V2V proporcional | DN15 | 1,1856-1,8971 m3/h | kvs 4,0 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG7201GS | VA-7312-8001 | 1
V2V proporcional | DN20 | 1,8971-2,9878 m3/h | kvs 6,3 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG7201LS | VA-7312-8001 | 1
V2V proporcional | DN15 | 0,075-0,1185 m3/h | kvs 0,25 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG7201AT | VA-7706-1001 | 1
V2V proporcional | DN15 | 0,1185-0,1897 m3/h | kvs 0,4 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG7201BT | VA-7706-1001 | 1
V2V proporcional | DN15 | 0,1897-0,2988 m3/h | kvs 0,63 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG7201CT | VA-7706-1001 | 1
V2V proporcional | DN15 | 0,2988-0,4742 m3/h | kvs 1,0 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG7201DT | VA-7706-1001 | 1
V2V proporcional | DN15 | 0,4742-0,7587 m3/h | kvs 1,6 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG7201ET | VA-7706-1001 | 1
V2V proporcional | DN15 | 0,7587-1,1856 m3/h | kvs 2,5 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG7201FT | VA-7706-1001 | 1
V2V proporcional | DN15 | 1,1856-1,8971 m3/h | kvs 4,0 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG7201GT | VA-7706-1001 | 1
V2V proporcional | DN20 | 1,8971-2,9878 m3/h | kvs 6,3 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG7201LT | VA-7706-1001 | 1
V2V proporcional | DN25 | 2,9878-4,7428 m3/h | kvs 10 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG7201NT | VA-7706-1001 | 1
V2V proporcional | DN32 | 4,7428-7,5879 m3/h | kvs 16 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG7201PT | VA-7706-1001 | 1
V2V proporcional | DN40 | 7,5879-11,856 m3/h | kvs 25 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG7201RT | VA-7706-1001 | 1
V2V proporcional | DN50 | 11,856-18,971 m3/h | kvs 40 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG7201ST | VA-7706-1001 | 1
V2V proporcional | DN15 | 0,075-0,1185 m3/h | kvs 0,25 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG7201AT | VA-7746-1001 | 1
V2V proporcional | DN15 | 0,1185-0,1897 m3/h | kvs 0,4 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG7201BT | VA-7746-1001 | 1
V2V proporcional | DN15 | 0,1897-0,2988 m3/h | kvs 0,63 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG7201CT | VA-7746-1001 | 1
V2V proporcional | DN15 | 0,2988-0,4742 m3/h | kvs 1,0 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG7201DT | VA-7746-1001 | 1
V2V proporcional | DN15 | 0,4742-0,7587 m3/h | kvs 1,6 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG7201ET | VA-7746-1001 | 1
V2V proporcional | DN15 | 0,7587-1,1856 m3/h | kvs 2,5 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG7201FT | VA-7746-1001 | 1
V2V proporcional | DN15 | 1,1856-1,8971 m3/h | kvs 4,0 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG7201GT | VA-7746-1001 | 1
V2V proporcional | DN20 | 1,8971-2,9878 m3/h | kvs 6,3 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG7201LT | VA-7746-1001 | 1
V2V proporcional | DN25 | 2,9878-4,7428 m3/h | kvs 10 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG7201NT | VA-7746-1001 | 1
V2V proporcional | DN32 | 4,7428-7,5879 m3/h | kvs 16 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG7201PT | VA-7746-1001 | 1
V2V proporcional | DN40 | 7,5879-11,856 m3/h | kvs 25 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG7201RT | VA-7746-1001 | 1
V2V proporcional | DN50 | 11,856-18,971 m3/h | kvs 40 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG7201ST | VA-7746-1001 | 1
V2V proporcional | DN15 | 0,009-0,4742 m3/h | kvs 1,0 | 0-140 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG82A4S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional | DN15 | 0,4742-0,7587 m3/h | kvs 1,6 | 0-140 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG82A3S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional | DN15 | 0,7587-1,1856 m3/h | kvs 2,5 | 0-140 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG82A2S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional | DN15 | 1,1856-1,8971 m3/h | kvs 4,0 | 0-140 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG82A1S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional | DN20 | 1,8971-2,9878 m3/h | kvs 6,3 | 0-140 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG82B1S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional | DN25 | 2,9878-4,7428 m3/h | kvs 10 | 0-140 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG82C1S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional | DN32 | 4,7428-7,5879 m3/h | kvs 16 | 0-140 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG82D1S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional | DN40 | 7,5879-11,856 m3/h | kvs 25 | 0-140 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG82E1S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional | DN50 | 11,856-18,971 m3/h | kvs 40 | 0-140 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG82F1S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional | DN65 | 18,971-29,878 m3/h | kvs 63 | 0-140 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG82G1S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional | DN80 | 29,878-47,428 m3/h | kvs 100 | 0-140 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG82H1S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional | DN100 | 47,428-75,879 m3/h | kvs 160 | 0-140 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG82J1S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional | DN125 | 75,879-118,56 m3/h | kvs 250 | 0-140 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG82K1S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional | DN150 | 118,56-166,01 m3/h | kvs 350 | 0-140 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG82L1S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional | DN15 | 0,4742-0,7587 m3/h | kvs 1,6 | -10-140 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG82A3S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional | DN15 | 0,7587-1,1856 m3/h | kvs 2,5 | -10-140 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG82A2S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional | DN15 | 1,1856-1,8971 m3/h | kvs 4,0 | -10-140 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG82A1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional | DN20 | 1,8971-2,9878 m3/h | kvs 6,3 | -10-140 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG82B1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional | DN25 | 2,9878-4,7428 m3/h | kvs 10 | -10-140 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG82C1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional | DN32 | 4,7428-7,5879 m3/h | kvs 16 | -10-140 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG82D1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional | DN40 | 7,5879-11,856 m3/h | kvs 25 | -10-140 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG82E1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional | DN50 | 11,856-18,971 m3/h | kvs 40 | -10-140 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG82F1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional | DN65 | 18,971-29,878 m3/h | kvs 63 | -10-140 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG82G1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional | DN80 | 29,878-47,428 m3/h | kvs 100 | -10-140 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG82H1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional | DN100 | 47,428-75,879 m3/h | kvs 160 | -10-140 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG82J1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional | DN125 | 75,879-118,56 m3/h | kvs 250 | -10-140 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG82K1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional | DN150 | 118,56-166,01 m3/h | kvs 350 | -10-140 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG82L1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional | DN15 | 0,009-0,4742 m3/h | kvs 1,0 | 0-140 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG82A4S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional | DN15 | 0,4742-0,7587 m3/h | kvs 1,6 | 0-140 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG82A3S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional | DN15 | 0,7587-1,1856 m3/h | kvs 2,5 | 0-140 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG82A2S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional | DN15 | 1,1856-1,8971 m3/h | kvs 4,0 | 0-140 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG82A1S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional | DN20 | 1,8971-2,9878 m3/h | kvs 6,3 | 0-140 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG82B1S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional | DN25 | 2,9878-4,7428 m3/h | kvs 10 | 0-140 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG82C1S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional | DN32 | 4,7428-7,5879 m3/h | kvs 16 | 0-140 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG82D1S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional | DN40 | 7,5879-11,856 m3/h | kvs 25 | 0-140 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG82E1S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional | DN50 | 11,856-18,971 m3/h | kvs 40 | 0-140 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG82F1S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional | DN65 | 18,971-29,878 m3/h | kvs 63 | 0-140 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG82G1S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional | DN80 | 29,878-47,428 m3/h | kvs 100 | 0-140 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG82H1S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional | DN100 | 47,428-75,879 m3/h | kvs 160 | 0-140 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG82J1S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional | DN125 | 75,879-118,56 m3/h | kvs 250 | 0-140 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG82K1S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional | DN150 | 118,56-166,01 m3/h | kvs 350 | 0-140 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG82L1S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional | DN15 | 0,4742-0,7587 m3/h | kvs 1,6 | -10-140 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG82A3S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional | DN15 | 0,7587-1,1856 m3/h | kvs 2,5 | -10-140 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG82A2S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional | DN15 | 1,1856-1,8971 m3/h | kvs 4,0 | -10-140 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG82A1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional | DN20 | 1,8971-2,9878 m3/h | kvs 6,3 | -10-140 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG82B1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional | DN25 | 2,9878-4,7428 m3/h | kvs 10 | -10-140 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG82C1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional | DN32 | 4,7428-7,5879 m3/h | kvs 16 | -10-140 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG82D1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional | DN40 | 7,5879-11,856 m3/h | kvs 25 | -10-140 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG82E1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional | DN50 | 11,856-18,971 m3/h | kvs 40 | -10-140 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG82F1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional | DN65 | 18,971-29,878 m3/h | kvs 63 | -10-140 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG82G1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional | DN80 | 29,878-47,428 m3/h | kvs 100 | -10-140 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG82H1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional | DN100 | 47,428-75,879 m3/h | kvs 160 | -10-140 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG82J1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional | DN125 | 75,879-118,56 m3/h | kvs 250 | -10-140 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG82K1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional | DN150 | 118,56-166,01 m3/h | kvs 350 | -10-140 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG82L1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN15 | 0,075-0,1185 m3/h | kvs 0,25 | 2-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG7201AT | VA-7706-1001 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN15 | 0,1185-0,1897 m3/h | kvs 0,4 | 2-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG7201BT | VA-7706-1001 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN15 | 0,1897-0,2988 m3/h | kvs 0,63 | 2-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG7201CT | VA-7706-1001 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN15 | 0,2988-0,4742 m3/h | kvs 1,0 | 2-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG7201DT | VA-7706-1001 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN15 | 0,4742-0,7587 m3/h | kvs 1,6 | 2-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG7201ET | VA-7706-1001 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN15 | 0,7587-1,1856 m3/h | kvs 2,5 | 2-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG7201FT | VA-7706-1001 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN15 | 1,1856-1,8971 m3/h | kvs 4,0 | 2-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG7201GT | VA-7706-1001 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN20 | 1,8971-2,9878 m3/h | kvs 6,3 | 2-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG7201LT | VA-7706-1001 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN25 | 2,9878-4,7428 m3/h | kvs 10 | 2-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG7201NT | VA-7706-1001 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN32 | 4,7428-7,5879 m3/h | kvs 16 | 2-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG7201PT | VA-7706-1001 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN40 | 7,5879-11,856 m3/h | kvs 25 | 2-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG7201RT | VA-7706-1001 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN50 | 11,856-18,971 m3/h | kvs 40 | 2-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG7201ST | VA-7706-1001 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN15 | 0,075-0,1185 m3/h | kvs 0,25 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG7201AT | VA-7746-1001 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN15 | 0,1185-0,1897 m3/h | kvs 0,4 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG7201BT | VA-7746-1001 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN15 | 0,1897-0,2988 m3/h | kvs 0,63 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG7201CT | VA-7746-1001 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN15 | 0,2988-0,4742 m3/h | kvs 1,0 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG7201DT | VA-7746-1001 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN15 | 0,4742-0,7587 m3/h | kvs 1,6 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG7201ET | VA-7746-1001 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN15 | 0,7587-1,1856 m3/h | kvs 2,5 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG7201FT | VA-7746-1001 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN15 | 1,1856-1,8971 m3/h | kvs 4,0 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG7201GT | VA-7746-1001 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN20 | 1,8971-2,9878 m3/h | kvs 6,3 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG7201LT | VA-7746-1001 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN25 | 2,9878-4,7428 m3/h | kvs 10 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG7201NT | VA-7746-1001 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN32 | 4,7428-7,5879 m3/h | kvs 16 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG7201PT | VA-7746-1001 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN40 | 7,5879-11,856 m3/h | kvs 25 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG7201RT | VA-7746-1001 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN50 | 11,856-18,971 m3/h | kvs 40 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG7201ST | VA-7746-1001 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN15 | 0,075-0,1185 m3/h | kvs 0,25 | 2-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG7201AS | VA-7312-8001 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN15 | 0,2988-0,4742 m3/h | kvs 1,0 | 0-140 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82A4S1N | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN15 | 0,4742-0,7587 m3/h | kvs 1,6 | 0-140 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82A3S1N | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN15 | 0,7587-1,1856 m3/h | kvs 2,5 | 0-140 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82A2S1N | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN15 | 1,1856-1,8971 m3/h | kvs 4,0 | 0-140 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82A1S1N | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN20 | 1,8971-2,9878 m3/h | kvs 6,3 | 0-140 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82B1S1N | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN25 | 2,9878-4,7428 m3/h | kvs 10 | 0-140 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82C1S1N | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN32 | 4,7428-7,5879 m3/h | kvs 16 | 0-140 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82D1S1N | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN40 | 7,5879-11,856 m3/h | kvs 25 | 0-140 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82E1S1N | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN50 | 11,856-18,971 m3/h | kvs 40 | 0-140 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82F1S1N | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN65 | 18,971-29,878 m3/h | kvs 63 | 0-140 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82G1S1N | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN80 | 29,878-47,428 m3/h | kvs 100 | 0-140 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82H1S1N | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN100 | 47,428-75,879 m3/h | kvs 160 | 0-140 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82J1S1N | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN125 | 75,879-118,56 m3/h | kvs 250 | 0-140 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82K1S1N | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN150 | 118,56-166,01 m3/h | kvs 350 | 0-140 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82L1S1N | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN15 | 0,4742-0,7587 m3/h | kvs 1,6 | -10-140 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82A3S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN15 | 0,7587-1,1856 m3/h | kvs 2,5 | -10-140 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82A2S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN15 | 1,1856-1,8971 m3/h | kvs 4,0 | -10-140 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82A1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN20 | 1,8971-2,9878 m3/h | kvs 6,3 | -10-140 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82B1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN25 | 2,9878-4,7428 m3/h | kvs 10 | -10-140 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82C1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN32 | 4,7428-7,5879 m3/h | kvs 16 | -10-140 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82D1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN40 | 7,5879-11,856 m3/h | kvs 25 | -10-140 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82E1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN50 | 11,856-18,971 m3/h | kvs 40 | -10-140 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82F1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN65 | 18,971-29,878 m3/h | kvs 63 | -10-140 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82G1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN80 | 29,878-47,428 m3/h | kvs 100 | -10-140 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82H1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN100 | 47,428-75,879 m3/h | kvs 160 | -10-140 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82J1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN125 | 75,879-118,56 m3/h | kvs 250 | -10-140 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82K1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN150 | 118,56-166,01 m3/h | kvs 350 | -10-140 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82L1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN15 | 0,075-0,1185 m3/h | kvs 0,25 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG7201AS | VA-7312-8001 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN15 | 0,2988-0,4742 m3/h | kvs 1,0 | 0-140 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82A4S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN15 | 0,4742-0,7587 m3/h | kvs 1,6 | 0-140 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82A3S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN15 | 0,7587-1,1856 m3/h | kvs 2,5 | 0-140 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82A2S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN15 | 1,1856-1,8971 m3/h | kvs 4,0 | 0-140 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82A1S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN20 | 1,8971-2,9878 m3/h | kvs 6,3 | 0-140 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82B1S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN25 | 2,9878-4,7428 m3/h | kvs 10 | 0-140 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82C1S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN32 | 4,7428-7,5879 m3/h | kvs 16 | 0-140 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82D1S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN40 | 7,5879-11,856 m3/h | kvs 25 | 0-140 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82E1S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN50 | 11,856-18,971 m3/h | kvs 40 | 0-140 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82F1S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN65 | 18,971-29,878 m3/h | kvs 63 | 0-140 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82G1S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN80 | 29,878-47,428 m3/h | kvs 100 | 0-140 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82H1S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN100 | 47,428-75,879 m3/h | kvs 160 | 0-140 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82J1S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN125 | 75,879-118,56 m3/h | kvs 250 | 0-140 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82K1S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN150 | 118,56-166,01 m3/h | kvs 350 | 0-140 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82L1S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN15 | 0,4742-0,7587 m3/h | kvs 1,6 | -10-140 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82A3S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN15 | 0,7587-1,1856 m3/h | kvs 2,5 | -10-140 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82A2S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN15 | 1,1856-1,8971 m3/h | kvs 4,0 | -10-140 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82A1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN20 | 1,8971-2,9878 m3/h | kvs 6,3 | -10-140 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82B1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN25 | 2,9878-4,7428 m3/h | kvs 10 | -10-140 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82C1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN32 | 4,7428-7,5879 m3/h | kvs 16 | -10-140 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82D1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN40 | 7,5879-11,856 m3/h | kvs 25 | -10-140 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82E1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN50 | 11,856-18,971 m3/h | kvs 40 | -10-140 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82F1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN65 | 18,971-29,878 m3/h | kvs 63 | -10-140 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82G1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN80 | 29,878-47,428 m3/h | kvs 100 | -10-140 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82H1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN100 | 47,428-75,879 m3/h | kvs 160 | -10-140 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82J1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN125 | 75,879-118,56 m3/h | kvs 250 | -10-140 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82K1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V proporcional EA feedback | DN150 | 118,56-166,01 m3/h | kvs 350 | -10-140 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82L1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V3VM proporcional | DN15 | 0,075-0,1185 m3/h | kvs 0,25 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG7802AS | VA-7312-8001 | 1
V3VM proporcional | DN15 | 0,1185-0,1897 m3/h | kvs 0,4 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG7802BS | VA-7312-8001 | 1
V3VM proporcional | DN15 | 0,1897-0,2988 m3/h | kvs 0,63 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG7802CS | VA-7312-8001 | 1
V3VM proporcional | DN15 | 0,2988-0,4742 m3/h | kvs 1,0 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG7802DS | VA-7312-8001 | 1
V3VM proporcional | DN15 | 0,4742-0,7587 m3/h | kvs 1,6 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG7802ES | VA-7312-8001 | 1
V3VM proporcional | DN15 | 0,7587-1,1856 m3/h | kvs 2,5 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG7802FS | VA-7312-8001 | 1
V3VM proporcional | DN15 | 1,1856-1,8971 m3/h | kvs 4,0 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG7802GS | VA-7312-8001 | 1
V3VM proporcional | DN20 | 1,8971-2,9878 m3/h | kvs 6,3 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG7802LS | VA-7312-8001 | 1
V3VM proporcional | DN15 | 0,075-0,1185 m3/h | kvs 0,25 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG7802AT | VA-7706-1001 | 1
V3VM proporcional | DN15 | 0,1185-0,1897 m3/h | kvs 0,4 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG7802BT | VA-7706-1001 | 1
V3VM proporcional | DN15 | 0,1897-0,2988 m3/h | kvs 0,63 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG7802CT | VA-7706-1001 | 1
V3VM proporcional | DN15 | 0,2988-0,4742 m3/h | kvs 1,0 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG7802DT | VA-7706-1001 | 1
V3VM proporcional | DN15 | 0,4742-0,7587 m3/h | kvs 1,6 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG7802ET | VA-7706-1001 | 1
V3VM proporcional | DN15 | 0,7587-1,1856 m3/h | kvs 2,5 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG7802FT | VA-7706-1001 | 1
V3VM proporcional | DN15 | 1,1856-1,8971 m3/h | kvs 4,0 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG7802GT | VA-7706-1001 | 1
V3VM proporcional | DN20 | 1,8971-2,9878 m3/h | kvs 6,3 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG7802LT | VA-7706-1001 | 1
V3VM proporcional | DN25 | 2,9878-4,7428 m3/h | kvs 10 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG7802NT | VA-7706-1001 | 1
V3VM proporcional | DN32 | 4,7428-7,5879 m3/h | kvs 16 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG7802PT | VA-7706-1001 | 1
V3VM proporcional | DN40 | 7,5879-11,856 m3/h | kvs 25 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG7802RT | VA-7706-1001 | 1
V3VM proporcional | DN50 | 11,856-18,971 m3/h | kvs 40 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG7802ST | VA-7706-1001 | 1
V3VM proporcional | DN15 | 0,075-0,1185 m3/h | kvs 0,25 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG7802AT | VA-7746-1001 | 1
V3VM proporcional | DN15 | 0,1185-0,1897 m3/h | kvs 0,4 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG7802BT | VA-7746-1001 | 1
V3VM proporcional | DN15 | 0,1897-0,2988 m3/h | kvs 0,63 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG7802CT | VA-7746-1001 | 1
V3VM proporcional | DN15 | 0,2988-0,4742 m3/h | kvs 1,0 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG7802DT | VA-7746-1001 | 1
V3VM proporcional | DN15 | 0,4742-0,7587 m3/h | kvs 1,6 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG7802ET | VA-7746-1001 | 1
V3VM proporcional | DN15 | 0,7587-1,1856 m3/h | kvs 2,5 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG7802FT | VA-7746-1001 | 1
V3VM proporcional | DN15 | 1,1856-1,8971 m3/h | kvs 4,0 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG7802GT | VA-7746-1001 | 1
V3VM proporcional | DN20 | 1,8971-2,9878 m3/h | kvs 6,3 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG7802LT | VA-7746-1001 | 1
V3VM proporcional | DN25 | 2,9878-4,7428 m3/h | kvs 10 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG7802NT | VA-7746-1001 | 1
V3VM proporcional | DN32 | 4,7428-7,5879 m3/h | kvs 16 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG7802PT | VA-7746-1001 | 1
V3VM proporcional | DN40 | 7,5879-11,856 m3/h | kvs 25 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG7802RT | VA-7746-1001 | 1
V3VM proporcional | DN50 | 11,856-18,971 m3/h | kvs 40 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG7802ST | VA-7746-1001 | 1
V3VM proporcional | DN15 | 0,2988-0,4742 m3/h | kvs 1,0 | 0-140 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG82A4S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V3VM proporcional | DN15 | 0,4742-0,7587 m3/h | kvs 1,6 | 0-140 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG82A3S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V3VM proporcional | DN15 | 0,7587-1,1856 m3/h | kvs 2,5 | 0-140 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG82A2S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V3VM proporcional | DN15 | 1,1856-1,8971 m3/h | kvs 4,0 | 0-140 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG82A1S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V3VM proporcional | DN20 | 1,8971-2,9878 m3/h | kvs 6,3 | 0-140 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG82B1S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V3VM proporcional | DN25 | 2,9878-4,7428 m3/h | kvs 10 | 0-140 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG82C1S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V3VM proporcional | DN32 | 4,7428-7,5879 m3/h | kvs 16 | 0-140 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG82D1S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V3VM proporcional | DN40 | 7,5879-11,856 m3/h | kvs 25 | 0-140 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG82E1S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V3VM proporcional | DN50 | 11,856-18,971 m3/h | kvs 40 | 0-140 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG88F1S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V3VM proporcional | DN65 | 18,971-29,878 m3/h | kvs 63 | 0-140 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG88G1S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V3VM proporcional | DN80 | 29,878-47,428 m3/h | kvs 100 | 0-140 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG88H1S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V3VM proporcional | DN100 | 47,428-75,879 m3/h | kvs 160 | 0-140 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG88J1S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V3VM proporcional | DN125 | 75,879-118,56 m3/h | kvs 250 | 0-140 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG88K1S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V3VM proporcional | DN150 | 118,56-166,01 m3/h | kvs 350 | 0-140 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG88L1S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V3VM proporcional | DN15 | 0,4742-0,7587 m3/h | kvs 1,6 | -10-140 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG88A3S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V3VM proporcional | DN15 | 0,7587-1,1856 m3/h | kvs 2,5 | -10-140 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG88A2S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V3VM proporcional | DN15 | 1,1856-1,8971 m3/h | kvs 4,0 | -10-140 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG88A1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V3VM proporcional | DN20 | 1,8971-2,9878 m3/h | kvs 6,3 | -10-140 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG88B1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V3VM proporcional | DN25 | 2,9878-4,7428 m3/h | kvs 10 | -10-140 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG88C1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V3VM proporcional | DN32 | 4,7428-7,5879 m3/h | kvs 16 | -10-140 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG88D1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V3VM proporcional | DN40 | 7,5879-11,856 m3/h | kvs 25 | -10-140 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG82E1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V3VM proporcional | DN50 | 11,856-18,971 m3/h | kvs 40 | -10-140 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG88F1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V3VM proporcional | DN65 | 18,971-29,878 m3/h | kvs 63 | -10-140 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG88G1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V3VM proporcional | DN80 | 29,878-47,428 m3/h | kvs 100 | -10-140 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG88H1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V3VM proporcional | DN100 | 47,428-75,879 m3/h | kvs 160 | -10-140 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG88J1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V3VM proporcional | DN125 | 75,879-118,56 m3/h | kvs 250 | -10-140 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG88K1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V3VM proporcional | DN150 | 118,56-166,01 m3/h | kvs 350 | -10-140 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VG88L1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V3VM proporcional | DN15 | 0,2988-0,4742 m3/h | kvs 1,0 | 0-140 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG82A4S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V3VM proporcional | DN15 | 0,4742-0,7587 m3/h | kvs 1,6 | 0-140 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG82A3S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V3VM proporcional | DN15 | 0,7587-1,1856 m3/h | kvs 2,5 | 0-140 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG82A2S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V3VM proporcional | DN15 | 1,1856-1,8971 m3/h | kvs 4,0 | 0-140 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG82A1S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V3VM proporcional | DN20 | 1,8971-2,9878 m3/h | kvs 6,3 | 0-140 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG82B1S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V3VM proporcional | DN25 | 2,9878-4,7428 m3/h | kvs 10 | 0-140 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG82C1S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V3VM proporcional | DN32 | 4,7428-7,5879 m3/h | kvs 16 | 0-140 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG82D1S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V3VM proporcional | DN40 | 7,5879-11,856 m3/h | kvs 25 | 0-140 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG82E1S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V3VM proporcional | DN50 | 11,856-18,971 m3/h | kvs 40 | 0-140 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG88F1S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V3VM proporcional | DN65 | 18,971-29,878 m3/h | kvs 63 | 0-140 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG88G1S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V3VM proporcional | DN80 | 29,878-47,428 m3/h | kvs 100 | 0-140 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG88H1S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V3VM proporcional | DN100 | 47,428-75,879 m3/h | kvs 160 | 0-140 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG88J1S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V3VM proporcional | DN125 | 75,879-118,56 m3/h | kvs 250 | 0-140 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG88K1S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V3VM proporcional | DN150 | 118,56-166,01 m3/h | kvs 350 | 0-140 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG88L1S1N | VA1125-GGA-1 | 1
V3VM proporcional | DN15 | 0,4742-0,7587 m3/h | kvs 1,6 | -10-140 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG88A3S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V3VM proporcional | DN15 | 0,7587-1,1856 m3/h | kvs 2,5 | -10-140 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG88A2S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V3VM proporcional | DN15 | 1,1856-1,8971 m3/h | kvs 4,0 | -10-140 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG88A1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V3VM proporcional | DN20 | 1,8971-2,9878 m3/h | kvs 6,3 | -10-140 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG88B1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V3VM proporcional | DN25 | 2,9878-4,7428 m3/h | kvs 10 | -10-140 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG88C1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V3VM proporcional | DN32 | 4,7428-7,5879 m3/h | kvs 16 | -10-140 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG88D1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V3VM proporcional | DN40 | 7,5879-11,856 m3/h | kvs 25 | -10-140 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG82E1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V3VM proporcional | DN50 | 11,856-18,971 m3/h | kvs 40 | -10-140 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG88F1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V3VM proporcional | DN65 | 18,971-29,878 m3/h | kvs 63 | -10-140 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG88G1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V3VM proporcional | DN80 | 29,878-47,428 m3/h | kvs 100 | -10-140 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG88H1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V3VM proporcional | DN100 | 47,428-75,879 m3/h | kvs 160 | -10-140 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG88J1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V3VM proporcional | DN125 | 75,879-118,56 m3/h | kvs 250 | -10-140 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG88K1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V3VM proporcional | DN150 | 118,56-166,01 m3/h | kvs 350 | -10-140 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VG88L1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN15 | 0,075-0,1185 m3/h | kvs 0,25 | 2-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG7802AT | VA-7706-1001 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN15 | 0,1185-0,1897 m3/h | kvs 0,4 | 2-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG7802BT | VA-7706-1001 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN15 | 0,1897-0,2988 m3/h | kvs 0,63 | 2-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG7802CT | VA-7706-1001 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN15 | 0,2988-0,4742 m3/h | kvs 1,0 | 2-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG7802DT | VA-7706-1001 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN15 | 0,4742-0,7587 m3/h | kvs 1,6 | 2-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG7802ET | VA-7706-1001 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN15 | 0,7587-1,1856 m3/h | kvs 2,5 | 2-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG7802FT | VA-7706-1001 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN15 | 1,1856-1,8971 m3/h | kvs 4,0 | 2-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG7802GT | VA-7706-1001 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN20 | 1,8971-2,9878 m3/h | kvs 6,3 | 2-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG7802LT | VA-7706-1001 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN25 | 2,9878-4,7428 m3/h | kvs 10 | 2-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG7802NT | VA-7706-1001 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN32 | 4,7428-7,5879 m3/h | kvs 16 | 2-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG7802PT | VA-7706-1001 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN40 | 7,5879-11,856 m3/h | kvs 25 | 2-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG7802RT | VA-7706-1001 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN50 | 11,856-18,971 m3/h | kvs 40 | 2-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG7802ST | VA-7706-1001 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN15 | 0,075-0,1185 m3/h | kvs 0,25 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG7802AT | VA-7746-1001 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN15 | 0,1185-0,1897 m3/h | kvs 0,4 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG7802BT | VA-7746-1001 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN15 | 0,1897-0,2988 m3/h | kvs 0,63 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG7802CT | VA-7746-1001 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN15 | 0,2988-0,4742 m3/h | kvs 1,0 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG7802DT | VA-7746-1001 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN15 | 0,4742-0,7587 m3/h | kvs 1,6 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG7802ET | VA-7746-1001 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN15 | 0,7587-1,1856 m3/h | kvs 2,5 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG7802FT | VA-7746-1001 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN15 | 1,1856-1,8971 m3/h | kvs 4,0 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG7802GT | VA-7746-1001 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN20 | 1,8971-2,9878 m3/h | kvs 6,3 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG7802LT | VA-7746-1001 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN25 | 2,9878-4,7428 m3/h | kvs 10 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG7802NT | VA-7746-1001 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN32 | 4,7428-7,5879 m3/h | kvs 16 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG7802PT | VA-7746-1001 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN40 | 7,5879-11,856 m3/h | kvs 25 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG7802RT | VA-7746-1001 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN50 | 11,856-18,971 m3/h | kvs 40 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG7802ST | VA-7746-1001 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN15 | 0,2988-0,4742 m3/h | kvs 1,0 | 0-140 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82A4S1N | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN15 | 0,4742-0,7587 m3/h | kvs 1,6 | 0-140 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82A3S1N | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN15 | 0,7587-1,1856 m3/h | kvs 2,5 | 0-140 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82A2S1N | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN15 | 1,1856-1,8971 m3/h | kvs 4,0 | 0-140 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82A1S1N | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN20 | 1,8971-2,9878 m3/h | kvs 6,3 | 0-140 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82B1S1N | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN25 | 2,9878-4,7428 m3/h | kvs 10 | 0-140 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82C1S1N | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN32 | 4,7428-7,5879 m3/h | kvs 16 | 0-140 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82D1S1N | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN40 | 7,5879-11,856 m3/h | kvs 25 | 0-140 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82E1S1N | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN50 | 11,856-18,971 m3/h | kvs 40 | 0-140 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG88F1S1N | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN65 | 18,971-29,878 m3/h | kvs 63 | 0-140 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG88G1S1N | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN80 | 29,878-47,428 m3/h | kvs 100 | 0-140 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG88H1S1N | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN100 | 47,428-75,879 m3/h | kvs 160 | 0-140 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG88J1S1N | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN125 | 75,879-118,56 m3/h | kvs 250 | 0-140 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG88K1S1N | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN150 | 118,56-166,01 m3/h | kvs 350 | 0-140 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG88L1S1N | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN15 | 0,4742-0,7587 m3/h | kvs 1,6 | -10-140 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG88A3S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN15 | 0,7587-1,1856 m3/h | kvs 2,5 | -10-140 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG88A2S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN15 | 1,1856-1,8971 m3/h | kvs 4,0 | -10-140 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG88A1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN20 | 1,8971-2,9878 m3/h | kvs 6,3 | -10-140 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG88B1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN25 | 2,9878-4,7428 m3/h | kvs 10 | -10-140 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG88C1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN32 | 4,7428-7,5879 m3/h | kvs 16 | -10-140 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG88D1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN40 | 7,5879-11,856 m3/h | kvs 25 | -10-140 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82E1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN50 | 11,856-18,971 m3/h | kvs 40 | -10-140 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG88F1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN65 | 18,971-29,878 m3/h | kvs 63 | -10-140 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG88G1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN80 | 29,878-47,428 m3/h | kvs 100 | -10-140 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG88H1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN100 | 47,428-75,879 m3/h | kvs 160 | -10-140 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG88J1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN125 | 75,879-118,56 m3/h | kvs 250 | -10-140 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG88K1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN150 | 118,56-166,01 m3/h | kvs 350 | -10-140 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG88L1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN15 | 0,2988-0,4742 m3/h | kvs 1,0 | 0-140 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82A4S1N | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN15 | 0,4742-0,7587 m3/h | kvs 1,6 | 0-140 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82A3S1N | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN15 | 0,7587-1,1856 m3/h | kvs 2,5 | 0-140 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82A2S1N | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN15 | 1,1856-1,8971 m3/h | kvs 4,0 | 0-140 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82A1S1N | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN20 | 1,8971-2,9878 m3/h | kvs 6,3 | 0-140 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82B1S1N | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN25 | 2,9878-4,7428 m3/h | kvs 10 | 0-140 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82C1S1N | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN32 | 4,7428-7,5879 m3/h | kvs 16 | 0-140 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82D1S1N | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN40 | 7,5879-11,856 m3/h | kvs 25 | 0-140 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82E1S1N | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN50 | 11,856-18,971 m3/h | kvs 40 | 0-140 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG88F1S1N | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN65 | 18,971-29,878 m3/h | kvs 63 | 0-140 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG88G1S1N | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN80 | 29,878-47,428 m3/h | kvs 100 | 0-140 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG88H1S1N | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN100 | 47,428-75,879 m3/h | kvs 160 | 0-140 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG88J1S1N | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN125 | 75,879-118,56 m3/h | kvs 250 | 0-140 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG88K1S1N | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN150 | 118,56-166,01 m3/h | kvs 350 | 0-140 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG88L1S1N | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN15 | 0,4742-0,7587 m3/h | kvs 1,6 | -10-140 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG88A3S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN15 | 0,7587-1,1856 m3/h | kvs 2,5 | -10-140 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG88A2S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN15 | 1,1856-1,8971 m3/h | kvs 4,0 | -10-140 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG88A1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN20 | 1,8971-2,9878 m3/h | kvs 6,3 | -10-140 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG88B1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN25 | 2,9878-4,7428 m3/h | kvs 10 | -10-140 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG88C1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN32 | 4,7428-7,5879 m3/h | kvs 16 | -10-140 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG88D1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN40 | 7,5879-11,856 m3/h | kvs 25 | -10-140 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG82E1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN50 | 11,856-18,971 m3/h | kvs 40 | -10-140 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG88F1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN65 | 18,971-29,878 m3/h | kvs 63 | -10-140 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG88G1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN80 | 29,878-47,428 m3/h | kvs 100 | -10-140 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG88H1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN100 | 47,428-75,879 m3/h | kvs 160 | -10-140 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG88J1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN125 | 75,879-118,56 m3/h | kvs 250 | -10-140 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG88K1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V3VM proporcional EA feedback | DN150 | 118,56-166,01 m3/h | kvs 350 | -10-140 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VG88L1S1N20 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI proporcional | DN15 | 0,009-0,15 m3/h |  | -10-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP100HAA | VA-7482-1001 | 1 | 0A7010 | 1
V2V PI proporcional | DN15 | 0,15-0,45 m3/h |  | -10-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP100HDA | VA-7482-1001 | 1 | 0A7010 | 1
V2V PI proporcional | DN15 | 0,45-0,85 m3/h |  | -10-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP100HDC | VA-7482-1001 | 1 | 0A7010 | 1
V2V PI proporcional | DN20 | 0,85-1 m3/h |  | -10-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP100JAJ | VA-7482-1001 | 1 | 0A7010 | 1
V2V PI proporcional | DN20 | 1-1,85 m3/h |  | -10-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP100JDB | VA-7482-1001 | 1 | 0A7010 | 1
V2V PI proporcional | DN25 | 1,5-2,2 m3/h |  | -10-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP100CAU | VA-7482-3001 | 1 | 0A748X | 1
V2V PI proporcional | DN25 | 2,2-2,7 m3/h |  | -10-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP100CAW | VA-7482-3001 | 1 | 0A748X | 1
V2V PI proporcional | DN32 | 2,2-2,7 m3/h |  | -10-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP100DAW | VA-7482-3001 | 1 | 0A748X | 1
V2V PI proporcional | DN32 | 2,7-3 m3/h |  | -10-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP100DAY | VA-7482-3001 | 1 | 0A748X | 1
V2V PI proporcional | DN40 | 3-6 m3/h |  | -10-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP101DBB | VA9310-HGA-1 | 1 | M9000-525-5 | 1
V2V PI proporcional | DN40 | 3-6 m3/h |  | -10-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP101EBB | VA9310-HGA-1 | 1 | M9000-525-5 | 1
V2V PI proporcional | DN40 | 6-9 m3/h |  | -10-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP101EBC | VA9310-HGA-1 | 1 | M9000-525-5 | 1
V2V PI proporcional | DN40 | 9-11 m3/h |  | -10-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP101EBD | VA9310-HGA-1 | 1 | M9000-525-5 | 1
V2V PI proporcional | DN50 | 11-12 m3/h |  | -10-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP101FBD | VA9310-HGA-1 | 1 | M9000-525-5 | 1
V2V PI proporcional | DN50 | 12-18 m3/h |  | -10-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP101FBF | VA9310-HGA-1 | 1 | M9000-525-5 | 1
V2V PI proporcional | DN50 | 12-18 m3/h |  | -10-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP101GBF | VA9310-HGA-1 | 1 | M9000-525-5 | 1
V2V PI proporcional | DN65 | 18-21 m3/h |  | -10-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VPMA6065P-C | VAP600S-24-C | 1
V2V PI proporcional | DN80 | 21-28 m3/h |  | -10-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VPMA6080P-C | VAP1000L-24-C | 1
V2V PI proporcional | DN100 | 28-50 m3/h |  | -10-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VPMA6100P-C | VAP1000L-24-C | 1
V2V PI proporcional | DN125 | 50-90 m3/h |  | -10-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VPMA6125P-C | VAP1000L-24-C | 1
V2V PI proporcional | DN150 | 90-145 m3/h |  | -10-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VPMA6150P-C | VAP1000L-24-C | 1
V2V PI proporcional | DN200 | 145-208 m3/h |  | -10-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VPMA6200P-C | VAP3000L-24-C | 1
V2V PI proporcional | DN250 | 208-240 m3/h |  | -10-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VPMA6250P-C | VAP3000L-24-C | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN15+DN15 | 0,075-0,1185 m3/h | kvs 0,25 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP100HAA | VG7802AS | 1 | VA-7312-8001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN15+DN15 | 0,075-0,1185 m3/h | kvs 0,25 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VP100HAA | VG7802AT | 1 | VA-7746-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN15+DN15 | 0,1185-0,15 m3/h | kvs 0,4 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP100HAA | VG7802BS | 1 | VA-7312-8001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN15+DN15 | 0,1185-0,15 m3/h | kvs 0,4 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VP100HAA | VG7802BT | 1 | VA-7746-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN15+DN15 | 0,15-0,1897 m3/h | kvs 0,4 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP100HDA | VG7802BS | 1 | VA-7312-8001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN15+DN15 | 0,15-0,1897 m3/h | kvs 0,4 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VP100HDA | VG7802BT | 1 | VA-7746-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN15+DN15 | 0,1897-0,2988 m3/h | kvs 0,63 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP100HDA | VG7802CS | 1 | VA-7312-8001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN15+DN15 | 0,1897-0,2988 m3/h | kvs 0,63 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VP100HDA | VG7802CT | 1 | VA-7746-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN15+DN15 | 0,2988-0,45 m3/h | kvs 1,0 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP100HDA | VG7802DS | 1 | VA-7312-8001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN15+DN15 | 0,2988-0,45 m3/h | kvs 1,0 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VP100HDA | VG7802DT | 1 | VA-7746-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN15+DN15 | 0,45-0,4742 m3/h | kvs 1,0 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP100HDC | VG7802DS | 1 | VA-7312-8001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN15+DN15 | 0,45-0,4742 m3/h | kvs 1,0 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VP100HDC | VG7802DT | 1 | VA-7746-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN15+DN15 | 0,4742-0,7587 m3/h | kvs 1,6 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP100HDC | VG7802ES | 1 | VA-7312-8001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN15+DN15 | 0,4742-0,7587 m3/h | kvs 1,6 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VP100HDC | VG7802ET | 1 | VA-7746-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN15+DN15 | 0,4742-0,7587 m3/h | kvs 1,6 | -10-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP100HDC | VG88A3S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN15+DN15 | 0,7587-0,85 m3/h | kvs 2,5 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP100HDC | VG7802FS | 1 | VA-7312-8001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN15+DN15 | 0,7587-0,85 m3/h | kvs 2,5 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VP100HDC | VG7802FT | 1 | VA-7746-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN15+DN15 | 0,7587-0,85 m3/h | kvs 2,5 | -10-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP100HDC | VG88A2S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN20+DN15 | 0,85-1 m3/h | kvs 2,5 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP100JAJ | VG7802FS | 1 | VA-7312-8001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN20+DN15 | 0,85-1 m3/h | kvs 2,5 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VP100JAJ | VG7802FT | 1 | VA-7746-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN20+DN15 | 0,85-1 m3/h | kvs 2,5 | -10-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP100JAJ | VG88A2S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN20+DN15 | 1-1,1856 m3/h | kvs 2,5 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP100JDB | VG7802FS | 1 | VA-7312-8001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN20+DN15 | 1-1,1856 m3/h | kvs 2,5 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VP100JDB | VG7802FT | 1 | VA-7746-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN20+DN15 | 1-1,1856 m3/h | kvs 2,5 | -10-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP100JDB | VG88A2S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN20+DN15 | 1,1856-1,85 m3/h | kvs 4,0 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP100JDB | VG7802GS | 1 | VA-7312-8001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN20+DN15 | 1,1856-1,85 m3/h | kvs 4,0 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VP100JDB | VG7802GT | 1 | VA-7746-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN20+DN15 | 1,1856-1,85 m3/h | kvs 4,0 | -10-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP100JDB | VG88A1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN25+DN15 | 1,85-1,8971 m3/h | kvs 4,0 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP100CAU | VG7802GS | 1 | VA-7312-8001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN25+DN15 | 1,85-1,8971 m3/h | kvs 4,0 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VP100CAU | VG7802GT | 1 | VA-7746-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN25+DN15 | 1,85-1,8971 m3/h | kvs 4,0 | -10-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP100CAU | VG88A1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN25+DN20 | 1,8971-2,2 m3/h | kvs 6,3 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP100CAU | VG7802LS | 1 | VA-7312-8001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN25+DN20 | 1,8971-2,2 m3/h | kvs 6,3 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VP100CAU | VG7802LT | 1 | VA-7746-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN25+DN20 | 1,8971-2,2 m3/h | kvs 6,3 | -10-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP100CAU | VG82B1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN25+DN20 | 2,2-2,7 m3/h | kvs 6,3 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP100CAW | VG7802LS | 1 | VA-7312-8001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN25+DN20 | 2,2-2,7 m3/h | kvs 6,3 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VP100CAW | VG7802LT | 1 | VA-7746-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN25+DN20 | 2,2-2,7 m3/h | kvs 6,3 | -10-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP100CAW | VG82B1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN32+DN20 | 2,2-2,7 m3/h | kvs 6,3 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP100DAW | VG7802LS | 1 | VA-7312-8001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN32+DN20 | 2,2-2,7 m3/h | kvs 6,3 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VP100DAW | VG7802LT | 1 | VA-7746-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN32+DN20 | 2,2-2,7 m3/h | kvs 6,3 | -10-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP100DAW | VG82B1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN32+DN20 | 2,7-2,9878 m3/h | kvs 6,3 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP100DAY | VG7802LS | 1 | VA-7312-8001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN32+DN20 | 2,7-2,9878 m3/h | kvs 6,3 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VP100DAY | VG7802LT | 1 | VA-7746-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN32+DN20 | 2,7-2,9878 m3/h | kvs 6,3 | -10-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP100DAY | VG82B1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN15+DN15 | 0,075-0,1185 m3/h | kvs 0,25 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP100HAA | VG7802AT | 1 | VA-7706-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN15+DN15 | 0,1185-0,15 m3/h | kvs 0,4 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP100HAA | VG7802BT | 1 | VA-7706-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN15+DN15 | 0,15-0,1897 m3/h | kvs 0,4 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP100HDA | VG7802BT | 1 | VA-7706-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN15+DN15 | 0,1897-0,2988 m3/h | kvs 0,63 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP100HDA | VG7802CT | 1 | VA-7706-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN15+DN15 | 0,2988-0,45 m3/h | kvs 1,0 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP100HDA | VG7802DT | 1 | VA-7706-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN15+DN15 | 0,45-0,4742 m3/h | kvs 1,0 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP100HDC | VG7802DT | 1 | VA-7706-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN15+DN15 | 0,4742-0,7587 m3/h | kvs 1,6 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP100HDC | VG7802ET | 1 | VA-7706-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN15+DN15 | 0,7587-0,85 m3/h | kvs 2,5 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP100HDC | VG7802FT | 1 | VA-7706-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN20+DN15 | 0,85-1 m3/h | kvs 2,5 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP100JAJ | VG7802FT | 1 | VA-7706-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN20+DN15 | 1-1,1856 m3/h | kvs 2,5 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP100JDB | VG7802FT | 1 | VA-7706-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN20+DN15 | 1,1856-1,85 m3/h | kvs 4,0 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP100JDB | VG7802GT | 1 | VA-7706-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN25+DN15 | 1,85-1,8971 m3/h | kvs 4,0 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP100CAU | VG7802GT | 1 | VA-7706-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN25+DN20 | 1,8971-2,2 m3/h | kvs 6,3 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP100CAU | VG7802LT | 1 | VA-7706-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN25+DN20 | 2,2-2,7 m3/h | kvs 6,3 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP100CAW | VG7802LT | 1 | VA-7706-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN32+DN20 | 2,2-2,7 m3/h | kvs 6,3 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP100DAW | VG7802LT | 1 | VA-7706-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN32+DN20 | 2,7-2,9878 m3/h | kvs 6,3 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP100DAY | VG7802LT | 1 | VA-7706-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN40+DN25 | 2,9878-4,7428 m3/h | kvs 10 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP101DBB | VG7802NT | 1 | VA-7706-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN40+DN25 | 2,9878-4,7428 m3/h | kvs 10 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VP101DBB | VG7802NT | 1 | VA-7746-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN40+DN25 | 2,9878-4,7428 m3/h | kvs 10 | -10-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP101DBB | VG88C1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN40+DN32 | 4,7428-6 m3/h | kvs 16 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP101DBB | VG7802PT | 1 | VA-7706-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN40+DN32 | 4,7428-6 m3/h | kvs 16 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VP101DBB | VG7802PT | 1 | VA-7746-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN40+DN32 | 4,7428-6 m3/h | kvs 16 | -10-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP101DBB | VG88D1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN40+DN32 | 4,7428-6 m3/h | kvs 16 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP101EBB | VG7802PT | 1 | VA-7706-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN40+DN32 | 4,7428-6 m3/h | kvs 16 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VP101EBB | VG7802PT | 1 | VA-7746-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN40+DN32 | 4,7428-6 m3/h | kvs 16 | -10-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP101EBB | VG88D1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN40+DN32 | 6-7,5879 m3/h | kvs 16 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP101EBC | VG7802PT | 1 | VA-7706-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN40+DN32 | 6-7,5879 m3/h | kvs 16 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VP101EBC | VG7802PT | 1 | VA-7746-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN40+DN32 | 6-7,5879 m3/h | kvs 16 | -10-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP101EBC | VG88D1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN40+DN40 | 7,5879-9 m3/h | kvs 25 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP101EBC | VG7802RT | 1 | VA-7706-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN40+DN40 | 7,5879-9 m3/h | kvs 25 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VP101EBC | VG7802RT | 1 | VA-7746-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN40+DN40 | 7,5879-9 m3/h | kvs 25 | -10-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP101EBC | VG82E1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN40+DN40 | 9-11 m3/h | kvs 25 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP101EBD | VG7802RT | 1 | VA-7706-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN40+DN40 | 9-11 m3/h | kvs 25 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VP101EBD | VG7802RT | 1 | VA-7746-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN40+DN40 | 9-11 m3/h | kvs 25 | -10-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP101EBD | VG82E1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN50+DN40 | 11-11,856 m3/h | kvs 25 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP101FBD | VG7802RT | 1 | VA-7706-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN50+DN40 | 11-11,856 m3/h | kvs 25 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VP101FBD | VG7802RT | 1 | VA-7746-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN50+DN40 | 11-11,856 m3/h | kvs 25 | -10-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP101FBD | VG82E1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN50+DN50 | 11,856-12 m3/h | kvs 40 | 2-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP101FBD | VG7802ST | 1 | VA-7706-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN50+DN50 | 11,856-12 m3/h | kvs 40 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VP101FBD | VG7802ST | 1 | VA-7746-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN50+DN50 | 11,856-12 m3/h | kvs 40 | 0-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP101FBD | VG88F1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN50+DN50 | 11,856-12 m3/h | kvs 40 | -10-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP101FBD | VG88F1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN50+DN50 | 12-18 m3/h | kvs 40 | 0-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP101FBF | VG7802ST | 1 | VA-7706-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN50+DN50 | 12-18 m3/h | kvs 40 | 0-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VP101FBF | VG7802ST | 1 | VA-7746-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN50+DN50 | 12-18 m3/h | kvs 40 | 0-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP101FBF | VG88F1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN50+DN50 | 12-18 m3/h | kvs 40 | -10-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP101FBF | VG88F1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN50+DN50 | 12-18 m3/h | kvs 40 | 0-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP101GBF | VG7802ST | 1 | VA-7706-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN50+DN50 | 12-18 m3/h | kvs 40 | 0-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VP101GBF | VG7802ST | 1 | VA-7746-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN50+DN50 | 12-18 m3/h | kvs 40 | 0-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP101GBF | VG88F1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN50+DN50 | 12-18 m3/h | kvs 40 | -10-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VP101GBF | VG88F1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN65+DN50 | 18-18,971 m3/h | kvs 40 | 0-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VPMA6065P-C | VG7802ST | 1 | VA-7706-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN65+DN50 | 18-18,971 m3/h | kvs 40 | 0-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VPMA6065P-C | VG7802ST | 1 | VA-7746-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN65+DN65 | 18,971-21 m3/h | kvs 63 | 0-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VPMA6065P-C | VG88G1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN65+DN65 | 18,971-21 m3/h | kvs 63 | -10-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VPMA6065P-C | VG88G1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN80+DN65 | 21-28 m3/h | kvs 63 | 0-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VPMA6080P-C | VG88G1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN100+DN65 | 28-29,878 m3/h | kvs 63 | 0-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VPMA6100P-C | VG88G1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN100+DN80 | 29,878-47,428 m3/h | kvs 100 | 0-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VPMA6100P-C | VG88H1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN100+DN100 | 47,428-50 m3/h | kvs 160 | 0-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VPMA6100P-C | VG88J1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN125+DN100 | 50-75,879 m3/h | kvs 160 | 0-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VPMA6125P-C | VG88J1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN125+DN125 | 75,879-90 m3/h | kvs 250 | 0-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VPMA6125P-C | VG88K1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN150+DN125 | 90-118,56 m3/h | kvs 250 | 0-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VPMA6150P-C | VG88K1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN150+DN150 | 118,56-145 m3/h | kvs 350 | 0-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VPMA6150P-C | VG88L1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN200+DN150 | 145-166,01 m3/h | kvs 350 | 0-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VPMA6200P-C | VG88L1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN80+DN65 | 21-28 m3/h | kvs 63 | -10-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VPMA6080P-C | VG88G1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN100+DN65 | 28-29,878 m3/h | kvs 63 | -10-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VPMA6100P-C | VG88G1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN100+DN80 | 29,878-47,428 m3/h | kvs 100 | -10-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VPMA6100P-C | VG88H1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN100+DN100 | 47,428-50 m3/h | kvs 160 | -10-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VPMA6100P-C | VG88J1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN125+DN100 | 50-75,879 m3/h | kvs 160 | -10-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VPMA6125P-C | VG88J1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN125+DN125 | 75,879-90 m3/h | kvs 250 | -10-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VPMA6125P-C | VG88K1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN150+DN125 | 90-118,56 m3/h | kvs 250 | -10-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VPMA6150P-C | VG88K1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN150+DN150 | 118,56-145 m3/h | kvs 350 | -10-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VPMA6150P-C | VG88L1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN200+DN150 | 145-166,01 m3/h | kvs 350 | -10-120 ºC | [5 empty] | 1 |  |  |  | VPMA6200P-C | VG88L1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN15+DN15 | 0,4742-0,7587 m3/h | kvs 1,6 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VP100HDC | VG88A3S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN15+DN15 | 0,7587-0,85 m3/h | kvs 2,5 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VP100HDC | VG88A2S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN20+DN15 | 0,85-1 m3/h | kvs 2,5 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VP100JAJ | VG88A2S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN20+DN15 | 1-1,1856 m3/h | kvs 2,5 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VP100JDB | VG88A2S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN20+DN15 | 1,1856-1,85 m3/h | kvs 4,0 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VP100JDB | VG88A1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN25+DN15 | 1,85-1,8971 m3/h | kvs 4,0 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VP100CAU | VG88A1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN25+DN20 | 1,8971-2,2 m3/h | kvs 6,3 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VP100CAU | VG82B1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN25+DN20 | 2,2-2,7 m3/h | kvs 6,3 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VP100CAW | VG82B1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN32+DN20 | 2,2-2,7 m3/h | kvs 6,3 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VP100DAW | VG82B1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN32+DN20 | 2,7-2,9878 m3/h | kvs 6,3 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VP100DAY | VG82B1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN40+DN25 | 2,9878-4,7428 m3/h | kvs 10 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VP101DBB | VG88C1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN40+DN32 | 4,7428-6 m3/h | kvs 16 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VP101DBB | VG88D1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN40+DN32 | 4,7428-6 m3/h | kvs 16 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VP101EBB | VG88D1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN40+DN32 | 6-7,5879 m3/h | kvs 16 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VP101EBC | VG88D1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN40+DN40 | 7,5879-9 m3/h | kvs 25 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VP101EBC | VG82E1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN40+DN40 | 9-11 m3/h | kvs 25 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VP101EBD | VG82E1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN50+DN40 | 11-11,856 m3/h | kvs 25 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VP101FBD | VG82E1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN50+DN50 | 11,856-12 m3/h | kvs 40 | 0-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VP101FBD | VG88F1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN50+DN50 | 11,856-12 m3/h | kvs 40 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VP101FBD | VG88F1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN50+DN50 | 12-18 m3/h | kvs 40 | 0-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VP101FBF | VG88F1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN50+DN50 | 12-18 m3/h | kvs 40 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VP101FBF | VG88F1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN50+DN50 | 12-18 m3/h | kvs 40 | 0-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VP101GBF | VG88F1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN50+DN50 | 12-18 m3/h | kvs 40 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VP101GBF | VG88F1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN65+DN65 | 18,971-21 m3/h | kvs 63 | 0-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VPMA6065P-C | VG88G1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN65+DN65 | 18,971-21 m3/h | kvs 63 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VPMA6065P-C | VG88G1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN80+DN65 | 21-28 m3/h | kvs 63 | 0-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VPMA6080P-C | VG88G1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN100+DN65 | 28-29,878 m3/h | kvs 63 | 0-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VPMA6100P-C | VG88G1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN100+DN80 | 29,878-47,428 m3/h | kvs 100 | 0-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VPMA6100P-C | VG88H1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN100+DN100 | 47,428-50 m3/h | kvs 160 | 0-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VPMA6100P-C | VG88J1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN125+DN100 | 50-75,879 m3/h | kvs 160 | 0-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VPMA6125P-C | VG88J1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN125+DN125 | 75,879-90 m3/h | kvs 250 | 0-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VPMA6125P-C | VG88K1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN150+DN125 | 90-118,56 m3/h | kvs 250 | 0-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VPMA6150P-C | VG88K1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN150+DN150 | 118,56-145 m3/h | kvs 350 | 0-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VPMA6150P-C | VG88L1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN200+DN150 | 145-166,01 m3/h | kvs 350 | 0-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VPMA6200P-C | VG88L1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN80+DN65 | 21-28 m3/h | kvs 63 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VPMA6080P-C | VG88G1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN100+DN65 | 28-29,878 m3/h | kvs 63 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VPMA6100P-C | VG88G1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN100+DN80 | 29,878-47,428 m3/h | kvs 100 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VPMA6100P-C | VG88H1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN100+DN100 | 47,428-50 m3/h | kvs 160 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VPMA6100P-C | VG88J1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN125+DN100 | 50-75,879 m3/h | kvs 160 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VPMA6125P-C | VG88J1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN125+DN125 | 75,879-90 m3/h | kvs 250 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VPMA6125P-C | VG88K1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN150+DN125 | 90-118,56 m3/h | kvs 250 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VPMA6150P-C | VG88K1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN150+DN150 | 118,56-145 m3/h | kvs 350 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VPMA6150P-C | VG88L1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional | DN200+DN150 | 145-166,01 m3/h | kvs 350 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VPMA6200P-C | VG88L1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN15+DN15 | 0,075-0,1185 m3/h | kvs 0,25 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP100HAA | VG7802AT | 1 | VA-7746-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN15+DN15 | 0,1185-0,15 m3/h | kvs 0,4 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP100HAA | VG7802BT | 1 | VA-7746-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN15+DN15 | 0,15-0,1897 m3/h | kvs 0,4 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP100HDA | VG7802BT | 1 | VA-7746-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN15+DN15 | 0,1897-0,2988 m3/h | kvs 0,63 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP100HDA | VG7802CT | 1 | VA-7746-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN15+DN15 | 0,2988-0,45 m3/h | kvs 1,0 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP100HDA | VG7802DT | 1 | VA-7746-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN15+DN15 | 0,45-0,4742 m3/h | kvs 1,0 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP100HDC | VG7802DT | 1 | VA-7746-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN15+DN15 | 0,4742-0,7587 m3/h | kvs 1,6 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP100HDC | VG7802ET | 1 | VA-7746-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN15+DN15 | 0,7587-0,85 m3/h | kvs 2,5 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP100HDC | VG7802FT | 1 | VA-7746-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN20+DN15 | 0,85-1 m3/h | kvs 2,5 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP100JAJ | VG7802FT | 1 | VA-7746-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN20+DN15 | 1-1,1856 m3/h | kvs 2,5 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP100JDB | VG7802FT | 1 | VA-7746-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN20+DN15 | 1,1856-1,85 m3/h | kvs 4,0 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP100JDB | VG7802GT | 1 | VA-7746-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN25+DN15 | 1,85-1,8971 m3/h | kvs 4,0 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP100CAU | VG7802GT | 1 | VA-7746-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN25+DN20 | 1,8971-2,2 m3/h | kvs 6,3 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP100CAU | VG7802LT | 1 | VA-7746-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN25+DN20 | 2,2-2,7 m3/h | kvs 6,3 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP100CAW | VG7802LT | 1 | VA-7746-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN32+DN20 | 2,2-2,7 m3/h | kvs 6,3 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP100DAW | VG7802LT | 1 | VA-7746-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN32+DN20 | 2,7-2,9878 m3/h | kvs 6,3 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP100DAY | VG7802LT | 1 | VA-7746-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN40+DN25 | 2,9878-4,7428 m3/h | kvs 10 | 2-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP101DBB | VG7802NT | 1 | VA-7706-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN40+DN25 | 2,9878-4,7428 m3/h | kvs 10 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP101DBB | VG7802NT | 1 | VA-7746-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN40+DN32 | 4,7428-6 m3/h | kvs 16 | 2-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP101DBB | VG7802PT | 1 | VA-7706-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN40+DN32 | 4,7428-6 m3/h | kvs 16 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP101DBB | VG7802PT | 1 | VA-7746-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN40+DN32 | 4,7428-6 m3/h | kvs 16 | 2-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP101EBB | VG7802PT | 1 | VA-7706-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN40+DN32 | 4,7428-6 m3/h | kvs 16 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP101EBB | VG7802PT | 1 | VA-7746-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN40+DN32 | 6-7,5879 m3/h | kvs 16 | 2-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP101EBC | VG7802PT | 1 | VA-7706-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN40+DN32 | 6-7,5879 m3/h | kvs 16 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP101EBC | VG7802PT | 1 | VA-7746-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN40+DN40 | 7,5879-9 m3/h | kvs 25 | 2-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP101EBC | VG7802RT | 1 | VA-7706-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN40+DN40 | 7,5879-9 m3/h | kvs 25 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP101EBC | VG7802RT | 1 | VA-7746-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN40+DN40 | 9-11 m3/h | kvs 25 | 2-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP101EBD | VG7802RT | 1 | VA-7706-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN40+DN40 | 9-11 m3/h | kvs 25 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP101EBD | VG7802RT | 1 | VA-7746-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN50+DN40 | 11-11,856 m3/h | kvs 25 | 2-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP101FBD | VG7802RT | 1 | VA-7706-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN50+DN40 | 11-11,856 m3/h | kvs 25 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP101FBD | VG7802RT | 1 | VA-7746-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN50+DN50 | 11,856-12 m3/h | kvs 40 | 2-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP101FBD | VG7802ST | 1 | VA-7706-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN50+DN50 | 11,856-12 m3/h | kvs 40 | 2-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP101FBD | VG7802ST | 1 | VA-7746-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN50+DN50 | 12-18 m3/h | kvs 40 | 0-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP101FBF | VG7802ST | 1 | VA-7706-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN50+DN50 | 12-18 m3/h | kvs 40 | 0-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP101FBF | VG7802ST | 1 | VA-7746-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN50+DN50 | 12-18 m3/h | kvs 40 | 0-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP101GBF | VG7802ST | 1 | VA-7706-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN50+DN50 | 12-18 m3/h | kvs 40 | 0-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP101GBF | VG7802ST | 1 | VA-7746-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN65+DN50 | 18-18,971 m3/h | kvs 40 | 0-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VPMA6065P-C | VG7802ST | 1 | VA-7706-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN65+DN50 | 18-18,971 m3/h | kvs 40 | 0-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VPMA6065P-C | VG7802ST | 1 | VA-7746-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN15+DN15 | 0,4742-0,7587 m3/h | kvs 1,6 | -10-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP100HDC | VG88A3S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN15+DN15 | 0,7587-0,85 m3/h | kvs 2,5 | -10-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP100HDC | VG88A2S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN20+DN15 | 0,85-1 m3/h | kvs 2,5 | -10-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP100JAJ | VG88A2S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN20+DN15 | 1-1,1856 m3/h | kvs 2,5 | -10-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP100JDB | VG88A2S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN20+DN15 | 1,1856-1,85 m3/h | kvs 4,0 | -10-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP100JDB | VG88A1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN25+DN15 | 1,85-1,8971 m3/h | kvs 4,0 | -10-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP100CAU | VG88A1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN25+DN20 | 1,8971-2,2 m3/h | kvs 6,3 | -10-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP100CAU | VG82B1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN25+DN20 | 2,2-2,7 m3/h | kvs 6,3 | -10-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP100CAW | VG82B1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN32+DN20 | 2,2-2,7 m3/h | kvs 6,3 | -10-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP100DAW | VG82B1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN32+DN20 | 2,7-2,9878 m3/h | kvs 6,3 | -10-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP100DAY | VG82B1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN15+DN15 | 0,1185-0,15 m3/h | kvs 0,4 | 2-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP100HAA | VG7802BT | 1 | VA-7706-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN15+DN15 | 0,15-0,1897 m3/h | kvs 0,4 | 2-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP100HDA | VG7802BT | 1 | VA-7706-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN15+DN15 | 0,1897-0,2988 m3/h | kvs 0,63 | 2-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP100HDA | VG7802CT | 1 | VA-7706-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN15+DN15 | 0,2988-0,45 m3/h | kvs 1,0 | 2-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP100HDA | VG7802DT | 1 | VA-7706-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN15+DN15 | 0,45-0,4742 m3/h | kvs 1,0 | 2-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP100HDC | VG7802DT | 1 | VA-7706-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN15+DN15 | 0,4742-0,7587 m3/h | kvs 1,6 | 2-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP100HDC | VG7802ET | 1 | VA-7706-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN15+DN15 | 0,7587-0,85 m3/h | kvs 2,5 | 2-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP100HDC | VG7802FT | 1 | VA-7706-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN20+DN15 | 0,85-1 m3/h | kvs 2,5 | 2-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP100JAJ | VG7802FT | 1 | VA-7706-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN20+DN15 | 1-1,1856 m3/h | kvs 2,5 | 2-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP100JDB | VG7802FT | 1 | VA-7706-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN20+DN15 | 1,1856-1,85 m3/h | kvs 4,0 | 2-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP100JDB | VG7802GT | 1 | VA-7706-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN25+DN15 | 1,85-1,8971 m3/h | kvs 4,0 | 2-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP100CAU | VG7802GT | 1 | VA-7706-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN25+DN20 | 1,8971-2,2 m3/h | kvs 6,3 | 2-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP100CAU | VG7802LT | 1 | VA-7706-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN25+DN20 | 2,2-2,7 m3/h | kvs 6,3 | 2-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP100CAW | VG7802LT | 1 | VA-7706-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN32+DN20 | 2,2-2,7 m3/h | kvs 6,3 | 2-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP100DAW | VG7802LT | 1 | VA-7706-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN32+DN20 | 2,7-2,9878 m3/h | kvs 6,3 | 2-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP100DAY | VG7802LT | 1 | VA-7706-1001 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN40+DN25 | 2,9878-4,7428 m3/h | kvs 10 | -10-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP101DBB | VG88C1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN40+DN32 | 4,7428-6 m3/h | kvs 16 | -10-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP101DBB | VG88D1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN40+DN32 | 4,7428-6 m3/h | kvs 16 | -10-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP101EBB | VG88D1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN40+DN32 | 6-7,5879 m3/h | kvs 16 | -10-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP101EBC | VG88D1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN40+DN40 | 7,5879-9 m3/h | kvs 25 | -10-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP101EBC | VG82E1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN40+DN40 | 9-11 m3/h | kvs 25 | -10-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP101EBD | VG82E1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN50+DN40 | 11-11,856 m3/h | kvs 25 | -10-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP101FBD | VG82E1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN50+DN50 | 11,856-12 m3/h | kvs 40 | 0-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP101FBD | VG88F1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN50+DN50 | 11,856-12 m3/h | kvs 40 | -10-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP101FBD | VG88F1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN50+DN50 | 12-18 m3/h | kvs 40 | 0-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP101FBF | VG88F1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN50+DN50 | 12-18 m3/h | kvs 40 | -10-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP101FBF | VG88F1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN50+DN50 | 12-18 m3/h | kvs 40 | 0-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP101GBF | VG88F1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN50+DN50 | 12-18 m3/h | kvs 40 | -10-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP101GBF | VG88F1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN65+DN65 | 18,971-21 m3/h | kvs 63 | 0-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VPMA6065P-C | VG88G1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN65+DN65 | 18,971-21 m3/h | kvs 63 | -10-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VPMA6065P-C | VG88G1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN80+DN65 | 21-28 m3/h | kvs 63 | 0-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VPMA6080P-C | VG88G1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN100+DN65 | 28-29,878 m3/h | kvs 63 | 0-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VPMA6100P-C | VG88G1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN100+DN80 | 29,878-47,428 m3/h | kvs 100 | 0-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VPMA6100P-C | VG88H1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN100+DN100 | 47,428-50 m3/h | kvs 160 | 0-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VPMA6100P-C | VG88J1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN125+DN100 | 50-75,879 m3/h | kvs 160 | 0-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VPMA6125P-C | VG88J1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN125+DN125 | 75,879-90 m3/h | kvs 250 | 0-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VPMA6125P-C | VG88K1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN150+DN125 | 90-118,56 m3/h | kvs 250 | 0-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VPMA6150P-C | VG88K1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN150+DN150 | 118,56-145 m3/h | kvs 350 | 0-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VPMA6150P-C | VG88L1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN200+DN150 | 145-166,01 m3/h | kvs 350 | 0-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VPMA6200P-C | VG88L1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN80+DN65 | 21-28 m3/h | kvs 63 | -10-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VPMA6080P-C | VG88G1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN100+DN65 | 28-29,878 m3/h | kvs 63 | -10-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VPMA6100P-C | VG88G1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN100+DN80 | 29,878-47,428 m3/h | kvs 100 | -10-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VPMA6100P-C | VG88H1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN100+DN100 | 47,428-50 m3/h | kvs 160 | -10-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VPMA6100P-C | VG88J1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN125+DN100 | 50-75,879 m3/h | kvs 160 | -10-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VPMA6125P-C | VG88J1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN125+DN125 | 75,879-90 m3/h | kvs 250 | -10-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VPMA6125P-C | VG88K1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN150+DN125 | 90-118,56 m3/h | kvs 250 | -10-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VPMA6150P-C | VG88K1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN150+DN150 | 118,56-145 m3/h | kvs 350 | -10-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VPMA6150P-C | VG88L1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN200+DN150 | 145-166,01 m3/h | kvs 350 | -10-120 ºC |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VPMA6200P-C | VG88L1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN15+DN15 | 0,4742-0,7587 m3/h | kvs 1,6 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP100HDC | VG88A3S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN15+DN15 | 0,7587-0,85 m3/h | kvs 2,5 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP100HDC | VG88A2S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN20+DN15 | 0,85-1 m3/h | kvs 2,5 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP100JAJ | VG88A2S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN20+DN15 | 1-1,1856 m3/h | kvs 2,5 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP100JDB | VG88A2S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN20+DN15 | 1,1856-1,85 m3/h | kvs 4,0 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP100JDB | VG88A1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN25+DN15 | 1,85-1,8971 m3/h | kvs 4,0 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP100CAU | VG88A1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN25+DN20 | 1,8971-2,2 m3/h | kvs 6,3 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP100CAU | VG82B1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN25+DN20 | 2,2-2,7 m3/h | kvs 6,3 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP100CAW | VG82B1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN32+DN20 | 2,2-2,7 m3/h | kvs 6,3 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP100DAW | VG82B1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN32+DN20 | 2,7-2,9878 m3/h | kvs 6,3 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP100DAY | VG82B1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN40+DN25 | 2,9878-4,7428 m3/h | kvs 10 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP101DBB | VG88C1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN40+DN32 | 4,7428-6 m3/h | kvs 16 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP101DBB | VG88D1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN40+DN32 | 4,7428-6 m3/h | kvs 16 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP101EBB | VG88D1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN40+DN32 | 6-7,5879 m3/h | kvs 16 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP101EBC | VG88D1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN40+DN40 | 7,5879-9 m3/h | kvs 25 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP101EBC | VG82E1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN40+DN40 | 9-11 m3/h | kvs 25 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP101EBD | VG82E1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN50+DN40 | 11-11,856 m3/h | kvs 25 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP101FBD | VG82E1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN50+DN50 | 11,856-12 m3/h | kvs 40 | 0-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP101FBD | VG88F1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN50+DN50 | 11,856-12 m3/h | kvs 40 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP101FBD | VG88F1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN50+DN50 | 12-18 m3/h | kvs 40 | 0-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP101FBF | VG88F1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN50+DN50 | 12-18 m3/h | kvs 40 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP101FBF | VG88F1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN50+DN50 | 12-18 m3/h | kvs 40 | 0-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP101GBF | VG88F1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN50+DN50 | 12-18 m3/h | kvs 40 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VP101GBF | VG88F1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN65+DN65 | 18,971-21 m3/h | kvs 63 | 0-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VPMA6065P-C | VG88G1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN65+DN65 | 18,971-21 m3/h | kvs 63 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VPMA6065P-C | VG88G1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN80+DN65 | 21-28 m3/h | kvs 63 | 0-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VPMA6080P-C | VG88G1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN100+DN65 | 28-29,878 m3/h | kvs 63 | 0-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VPMA6100P-C | VG88G1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN100+DN80 | 29,878-47,428 m3/h | kvs 100 | 0-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VPMA6100P-C | VG88H1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN100+DN100 | 47,428-50 m3/h | kvs 160 | 0-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VPMA6100P-C | VG88J1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN125+DN100 | 50-75,879 m3/h | kvs 160 | 0-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VPMA6125P-C | VG88J1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN125+DN125 | 75,879-90 m3/h | kvs 250 | 0-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VPMA6125P-C | VG88K1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN150+DN125 | 90-118,56 m3/h | kvs 250 | 0-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VPMA6150P-C | VG88K1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN150+DN150 | 118,56-145 m3/h | kvs 350 | 0-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VPMA6150P-C | VG88L1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN200+DN150 | 145-166,01 m3/h | kvs 350 | 0-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VPMA6200P-C | VG88L1S1N | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN80+DN65 | 21-28 m3/h | kvs 63 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VPMA6080P-C | VG88G1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN100+DN65 | 28-29,878 m3/h | kvs 63 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VPMA6100P-C | VG88G1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN100+DN80 | 29,878-47,428 m3/h | kvs 100 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VPMA6100P-C | VG88H1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN100+DN100 | 47,428-50 m3/h | kvs 160 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VPMA6100P-C | VG88J1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN125+DN100 | 50-75,879 m3/h | kvs 160 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VPMA6125P-C | VG88J1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN125+DN125 | 75,879-90 m3/h | kvs 250 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VPMA6125P-C | VG88K1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN150+DN125 | 90-118,56 m3/h | kvs 250 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VPMA6150P-C | VG88K1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN150+DN150 | 118,56-145 m3/h | kvs 350 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VPMA6150P-C | VG88L1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
V2V PI y V3VM proporcional EA feedback | DN200+DN150 | 145-166,01 m3/h | kvs 350 | -10-120 ºC | Anulación manual |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VPMA6200P-C | VG88L1S1N20 | 1 | VA1125-GGA-1 | 1 | VA1000-P2 | 1
fc termico
consigna | no | señal
co2 | no
consigna | si | señal
co2 | no | interface
consigna | no
co2 | si
consigna | si | interface
co2 | si
fc entalpico
consigna | no | señal
co2 | no
consigna | si | interface
co2 | no
consigna | no
co2 | si
consigna | si | interface
co2 | si
Sonda Temp y CO2 ambiente | mostrar interface | temp+co2 |  | Sí | No | No | Sí
Sonda Temp consigna y CO2 Ambiente | mostrar interface | por consigna |  | Sí | Sí | No | Sí
Sonda Temp, hdad y CO2 Ambiente | mostrar interface | temp+co2 |  | Sí | No | Sí | Sí
Sonda Temp consigna, hdad y CO2 Ambiente | mostrar interface | por consigna |  | Sí | Sí | Sí | Sí
Sonda Temp consigna Ambiente | mostrar interface | por consigna |  | Sí | Sí | No | No
Sonda Temp consigna y hdad Ambiente | mostrar interface | por consigna |  | Sí | Sí | Sí | No
Sonda CO2 ambiente | no mostrar interface
Sonda Temp Ambiente | no mostrar interface
Sonda Temp y hdad Ambiente | no mostrar interface
Sonda Temp y CO2 ambiente | mostrar señal |  |  | Sí | No | No | Sí
Sonda Temp, hdad y CO2 Ambiente | mostrar señal |  |  | Sí | No | Sí | Sí
Sonda Temp Ambiente | mostrar señal |  |  | Sí | No | No | No
Sonda Temp consigna Ambiente | mostrar señal |  |  | Sí | Sí | No | No
Sonda Temp y hdad Ambiente | mostrar señal |  |  | Sí | No | Sí | No
Sonda CO2 ambiente | No mostrar señal
Sonda Temp consigna y CO2 Ambiente | No mostrar señal
Sonda Temp consigna, hdad y CO2 Ambiente | No mostrar señal
Sonda Temp consigna y hdad Ambiente | No mostrar señal
Sonda CO2 ambiente | #N/A |  |  | No | No | No | Sí
Sonda Temp y CO2 ambiente | mostrar interface
Sonda Temp consigna y CO2 Ambiente | mostrar interface
Sonda Temp, hdad y CO2 Ambiente | mostrar interface
Sonda Temp consigna, hdad y CO2 Ambiente | mostrar interface
Sonda Temp Ambiente | #N/A |  |  | Sí | No | No | No
Sonda Temp consigna Ambiente | mostrar interface
Sonda Temp y hdad Ambiente | #N/A |  |  | Sí | No | Sí | No
Sonda Temp consigna y hdad Ambiente | mostrar interface
Sonda CO2 ambiente
Sonda Temp y CO2 ambiente
Sonda Temp y CO2 ambiente
Sonda Temp y CO2 ambiente
Sonda Temp y CO2 ambiente
Sonda Temp y CO2 ambiente
Sonda Temp consigna y CO2 Ambiente
Sonda Temp consigna y CO2 Ambiente
Sonda Temp, hdad y CO2 Ambiente
Sonda Temp, hdad y CO2 Ambiente
Sonda Temp, hdad y CO2 Ambiente
Sonda Temp, hdad y CO2 Ambiente
Sonda Temp, hdad y CO2 Ambiente
Sonda Temp consigna, hdad y CO2 Ambiente
Sonda Temp consigna, hdad y CO2 Ambiente
Sonda Temp consigna, hdad y CO2 Ambiente
Sonda Temp Ambiente
Sonda Temp Ambiente
Sonda Temp Ambiente
Sonda Temp Ambiente
Sonda Temp consigna Ambiente
Sonda Temp consigna Ambiente
Sonda Temp consigna Ambiente
Sonda Temp consigna Ambiente
Sonda Temp consigna Ambiente
Sonda Temp consigna Ambiente
Sonda Temp consigna Ambiente
Sonda Temp consigna Ambiente
Sonda Temp consigna Ambiente
Sonda Temp consigna Ambiente
Sonda Temp consigna Ambiente
Sonda Temp consigna Ambiente
Sonda Temp y hdad Ambiente
Sonda Temp y hdad Ambiente
Sonda Temp y hdad Ambiente
Sonda Temp y hdad Ambiente
Sonda Temp consigna y hdad Ambiente
Sonda Temp consigna y hdad Ambiente
Sonda Temp consigna y hdad Ambiente
Sonda Temp consigna y hdad Ambiente

## Controladores
| REFERENCIA | EA | EU | ED | SA | SC | SD | TOTAL
| M4-CGE04060-0 |  | 3 | 1 |  | 4 | 2 | 10
| M4-CGE09090-0 |  | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 18
| M4-CGE09090-0H |  | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 18
| LC-ATC1510-0 |  | 4 | 2 |  | 3 | 6 | 15
| M4-CGM04060-0 |  | 3 | 1 |  | 4 | 2 | 10
| M4-CGM09090-0 |  | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 18
| M4-CGM09090-0H |  | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 18
| M4-XPM04060-0 |  | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13
| M4-XPM09090-0 |  | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 18
| M4-XPM18000-0 |  |  | 18 |  |  |  | 18 | [12 empty] | SI($G104>0;SI(Y($G104>0;IZQUIERDA($A103;7)="M4-CGEx";ESERROR(ENCONTRAR("display";$A103));Y(C104<=SUMA($C$2:$D$2);SUMA(C104:D104)<=SUMA($C$2:$E$2);E104<=SUMA($F$2:$G$2);SUMA(E104:F104)<=SUMA($F$2:$H$2)));1;0);0) | SI($G104>0;SI(Y(IZQUIERDA($A103;7)="M4-CGEx";ESERROR(ENCONTRAR("display";$A103));$AC102=0);SI(O(A104<>"";A105<>"");REDONDEAR.MAS(MAX(SI.ERROR(G104/A104;0);SI.ERROR(E104/A105;0));0);1);0);0) | SI($G104>0;SI(Y(IZQUIERDA($A103;7)="M4-CGEx";NO(ESERROR(ENCONTRAR("display";$A103)));$AC102=0);SI(O(A104<>"";A105<>"");REDONDEAR.MAS(MAX(SI.ERROR(G104/A104;0);SI.ERROR(E104/A105;0));0);1);0);0) | SI($G104>0;SI($A103="LC-ATC1510x";SI(O(A104<>"";A105<>"");REDONDEAR.MAS(MAX(SI.ERROR(G104/A104;0);SI.ERROR(E104/A105;0));0);1);0);0) | SI($G104>0;SI(Y($G104>0;IZQUIERDA($A103;7)="M4-CGMx";ESERROR(ENCONTRAR("display";$A103));Y(C104<=SUMA($C$6:$D$6);SUMA(C104:D104)<=SUMA($C$6:$E$6);E104<=SUMA($F$6:$G$6);SUMA(E104:F104)<=SUMA($F$6:$H$6)));1;0);0) | SI($G104>0;SI(Y(IZQUIERDA($A103;7)="M4-CGMx";ESERROR(ENCONTRAR("display";$A103));$AG102=0);SI(O(A104<>"";A105<>"");REDONDEAR.MAS(MAX(SI.ERROR(G104/A104;0);SI.ERROR(E104/A105;0));0);1);0);0) | SI($G104>0;SI(Y(IZQUIERDA($A103;7)="M4-CGMx";NO(ESERROR(ENCONTRAR("display";$A103)));$AG102=0);SI(O(A104<>"";A105<>"");REDONDEAR.MAS(MAX(SI.ERROR(G104/A104;0);SI.ERROR(E104/A105;0));0);1);0);0) | 0 | SI($G104>0;MAX(SI((C104-EA_y_EU_ControladoresPrevios)/BUSCARX($AK$101;TablaControladores[CONTROLADOR];TablaControladores[EU])>0;REDONDEAR.MAS((C104-EA_y_EU_ControladoresPrevios)/BUSCARX($AK$101;TablaControladores[CONTROLADOR];TablaControladores[EU]);0);0);MIN(SI(E104-SA_Y_SC_ControladoresPrevios-(BUSCARX($AK$101;TablaControladores[CONTROLADOR];TablaControladores[SA])+BUSCARX($AK$101;TablaControladores[CONTROLADOR];TablaControladores[SC]))*SECUENCIA(90;1;0;1)>0;"";SECUENCIA(90;1;0;1)));MIN(SI(F104-SC_Y_SD_ControladoresPrevios-(BUSCARX($AK$101;TablaControladores[CONTROLADOR];TablaControladores[SC])+BUSCARX($AK$101;TablaControladores[CONTROLADOR];TablaControladores[SD]))*SECUENCIA(90;1;0;1)>0;"";SECUENCIA(90;1;0;1)));MIN(SI(SUMA(E104:F104)-Salidas_ControladoresPrevios-(BUSCARX($AK$101;TablaControladores[CONTROLADOR];TablaControladores[SA])+BUSCARX($AK$101;TablaControladores[CONTROLADOR];TablaControladores[SC])+BUSCARX($AK$101;TablaControladores[CONTROLADOR];TablaControladores[SD]))*SECUENCIA(90;1;0;1)>0;"";SECUENCIA(90;1;0;1))));0) | SI($G104>0;SI(SUMA(C104:D104)>=Entradas_ControladoresPrevios;REDONDEAR.MAS((SUMA(C104:D104)-Entradas_ControladoresPrevios)/BUSCARX($AL$101;TablaControladores[CONTROLADOR];TablaControladores[ED]);0);0);0)
SISTEMA | SEÑALES | EA | ED | SA | SD | TOTAL | RESERVA % |  | MATERIALES | CANT | [10 empty] | M4-CGE04060-0 | M4-CGE09090-0 | M4-CGE09090-0H | LC-ATC1510-0 | M4-CGM04060-0 | M4-CGM09090-0 | M4-CGM09090-0H | M4-XPM04060-0 | M4-XPM09090-0 | M4-XPM18000-0
Nombre sistema | Total Sistema | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | [10 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
M4-CGMx | Señales Reserva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
70 | Total Diseño | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 100% | [13 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12 | Capacidad Solución | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0%
| Señales Libres | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0%
[11 empty] | ORDEN | MAESTRO | NÚMERO DE MAESTROS | EA | EU | ED | SA | SC | SD | TOTAL | M4-CGE04060-0 | M4-CGE09090-0 | M4-CGE09090-0H | LC-ATC1510-0 | M4-CGM04060-0 | M4-CGM09090-0 | M4-CGM09090-0H | M4-XPM04060-0 | M4-XPM09090-0 | M4-XPM18000-0
[11 empty] | 1 | M4-CGEx | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 2 | M4-CGEx | 1 | 0 | 3 | 19 | 0 | 4 | 2 | 28 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 1
[11 empty] | 3 | M4-CGEx | 1 | 0 | 3 | 37 | 0 | 4 | 2 | 46 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 2
[11 empty] | 4 | M4-CGEx | 1 | 0 | 3 | 55 | 0 | 4 | 2 | 64 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 3
[11 empty] | 5 | M4-CGEx | 1 | 0 | 3 | 73 | 0 | 4 | 2 | 82 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 4
[11 empty] | 6 | M4-CGEx | 1 | 0 | 3 | 91 | 0 | 4 | 2 | 100 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 5
[11 empty] | 7 | M4-CGEx | 1 | 0 | 3 | 109 | 0 | 4 | 2 | 118 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 6
[11 empty] | 8 | M4-CGEx | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 8 | 5 | 28 | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | 0
[11 empty] | 9 | M4-CGEx | 1 | 0 | 10 | 21 | 2 | 8 | 5 | 46 | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | 1
[11 empty] | 10 | M4-CGEx | 1 | 0 | 10 | 39 | 2 | 8 | 5 | 64 | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | 2
[11 empty] | 11 | M4-CGEx | 1 | 0 | 10 | 57 | 2 | 8 | 5 | 82 | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | 3
[11 empty] | 12 | M4-CGEx | 1 | 0 | 10 | 75 | 2 | 8 | 5 | 100 | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | 4
[11 empty] | 13 | M4-CGEx | 1 | 0 | 10 | 93 | 2 | 8 | 5 | 118 | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | 5
[11 empty] | 14 | M4-CGEx | 1 | 0 | 17 | 5 | 4 | 12 | 8 | 46 | 1 | [6 empty] | 0 | 2 | 0
[11 empty] | 15 | M4-CGEx | 1 | 0 | 17 | 23 | 4 | 12 | 8 | 64 | 1 | [6 empty] | 0 | 2 | 1
[11 empty] | 16 | M4-CGEx | 1 | 0 | 17 | 41 | 4 | 12 | 8 | 82 | 1 | [6 empty] | 0 | 2 | 2
[11 empty] | 17 | M4-CGEx | 1 | 0 | 17 | 59 | 4 | 12 | 8 | 100 | 1 | [6 empty] | 0 | 2 | 3
[11 empty] | 18 | M4-CGEx | 1 | 0 | 17 | 77 | 4 | 12 | 8 | 118 | 1 | [6 empty] | 0 | 2 | 4
[11 empty] | 19 | M4-CGEx | 1 | 0 | 24 | 7 | 6 | 16 | 11 | 64 | 1 | [6 empty] | 0 | 3 | 0
[11 empty] | 20 | M4-CGEx | 1 | 0 | 24 | 25 | 6 | 16 | 11 | 82 | 1 | [6 empty] | 0 | 3 | 1
[11 empty] | 21 | M4-CGEx | 1 | 0 | 24 | 43 | 6 | 16 | 11 | 100 | 1 | [6 empty] | 0 | 3 | 2
[11 empty] | 22 | M4-CGEx | 1 | 0 | 24 | 61 | 6 | 16 | 11 | 118 | 1 | [6 empty] | 0 | 3 | 3
[11 empty] | 23 | M4-CGEx | 1 | 0 | 31 | 9 | 8 | 20 | 14 | 82 | 1 | [6 empty] | 0 | 4 | 0
[11 empty] | 24 | M4-CGEx | 1 | 0 | 31 | 27 | 8 | 20 | 14 | 100 | 1 | [6 empty] | 0 | 4 | 1
[11 empty] | 25 | M4-CGEx | 1 | 0 | 31 | 45 | 8 | 20 | 14 | 118 | 1 | [6 empty] | 0 | 4 | 2
[11 empty] | 26 | M4-CGEx | 1 | 0 | 38 | 11 | 10 | 24 | 17 | 100 | 1 | [6 empty] | 0 | 5 | 0
[11 empty] | 27 | M4-CGEx | 1 | 0 | 38 | 29 | 10 | 24 | 17 | 118 | 1 | [6 empty] | 0 | 5 | 1
[11 empty] | 28 | M4-CGEx | 1 | 0 | 45 | 13 | 12 | 28 | 20 | 118 | 1 | [6 empty] | 0 | 6 | 0
[11 empty] | 29 | M4-CGEx | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 8 | 5 | 23 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
[11 empty] | 30 | M4-CGEx | 1 | 0 | 6 | 20 | 2 | 8 | 5 | 41 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 1
[11 empty] | 31 | M4-CGEx | 1 | 0 | 6 | 38 | 2 | 8 | 5 | 59 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 2
[11 empty] | 32 | M4-CGEx | 1 | 0 | 6 | 56 | 2 | 8 | 5 | 77 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 3
[11 empty] | 33 | M4-CGEx | 1 | 0 | 6 | 74 | 2 | 8 | 5 | 95 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 4
[11 empty] | 34 | M4-CGEx | 1 | 0 | 6 | 92 | 2 | 8 | 5 | 113 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 5
[11 empty] | 35 | M4-CGEx | 1 | 0 | 13 | 4 | 4 | 12 | 8 | 41 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 0
[11 empty] | 36 | M4-CGEx | 1 | 0 | 13 | 22 | 4 | 12 | 8 | 59 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1
[11 empty] | 37 | M4-CGEx | 1 | 0 | 13 | 40 | 4 | 12 | 8 | 77 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 2
[11 empty] | 38 | M4-CGEx | 1 | 0 | 13 | 58 | 4 | 12 | 8 | 95 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 3
[11 empty] | 39 | M4-CGEx | 1 | 0 | 13 | 76 | 4 | 12 | 8 | 113 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 4
[11 empty] | 40 | M4-CGEx | 1 | 0 | 20 | 6 | 6 | 16 | 11 | 59 | 1 | [6 empty] | 1 | 2 | 0
[11 empty] | 41 | M4-CGEx | 1 | 0 | 20 | 24 | 6 | 16 | 11 | 77 | 1 | [6 empty] | 1 | 2 | 1
[11 empty] | 42 | M4-CGEx | 1 | 0 | 20 | 42 | 6 | 16 | 11 | 95 | 1 | [6 empty] | 1 | 2 | 2
[11 empty] | 43 | M4-CGEx | 1 | 0 | 20 | 60 | 6 | 16 | 11 | 113 | 1 | [6 empty] | 1 | 2 | 3
[11 empty] | 44 | M4-CGEx | 1 | 0 | 27 | 8 | 8 | 20 | 14 | 77 | 1 | [6 empty] | 1 | 3 | 0
[11 empty] | 45 | M4-CGEx | 1 | 0 | 27 | 26 | 8 | 20 | 14 | 95 | 1 | [6 empty] | 1 | 3 | 1
[11 empty] | 46 | M4-CGEx | 1 | 0 | 27 | 44 | 8 | 20 | 14 | 113 | 1 | [6 empty] | 1 | 3 | 2
[11 empty] | 47 | M4-CGEx | 1 | 0 | 34 | 10 | 10 | 24 | 17 | 95 | 1 | [6 empty] | 1 | 4 | 0
[11 empty] | 48 | M4-CGEx | 1 | 0 | 34 | 28 | 10 | 24 | 17 | 113 | 1 | [6 empty] | 1 | 4 | 1
[11 empty] | 49 | M4-CGEx | 1 | 0 | 9 | 3 | 4 | 12 | 8 | 36 | 1 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
[11 empty] | 50 | M4-CGEx | 1 | 0 | 9 | 21 | 4 | 12 | 8 | 54 | 1 | [6 empty] | 2 | 0 | 1
[11 empty] | 51 | M4-CGEx | 1 | 0 | 9 | 39 | 4 | 12 | 8 | 72 | 1 | [6 empty] | 2 | 0 | 2
[11 empty] | 52 | M4-CGEx | 1 | 0 | 9 | 57 | 4 | 12 | 8 | 90 | 1 | [6 empty] | 2 | 0 | 3
[11 empty] | 53 | M4-CGEx | 1 | 0 | 9 | 75 | 4 | 12 | 8 | 108 | 1 | [6 empty] | 2 | 0 | 4
[11 empty] | 54 | M4-CGEx | 1 | 0 | 16 | 5 | 6 | 16 | 11 | 54 | 1 | [6 empty] | 2 | 1 | 0
[11 empty] | 55 | M4-CGEx | 1 | 0 | 16 | 23 | 6 | 16 | 11 | 72 | 1 | [6 empty] | 2 | 1 | 1
[11 empty] | 56 | M4-CGEx | 1 | 0 | 16 | 41 | 6 | 16 | 11 | 90 | 1 | [6 empty] | 2 | 1 | 2
[11 empty] | 57 | M4-CGEx | 1 | 0 | 16 | 59 | 6 | 16 | 11 | 108 | 1 | [6 empty] | 2 | 1 | 3
[11 empty] | 58 | M4-CGEx | 1 | 0 | 23 | 7 | 8 | 20 | 14 | 72 | 1 | [6 empty] | 2 | 2 | 0
[11 empty] | 59 | M4-CGEx | 1 | 0 | 23 | 25 | 8 | 20 | 14 | 90 | 1 | [6 empty] | 2 | 2 | 1
[11 empty] | 60 | M4-CGEx | 1 | 0 | 23 | 43 | 8 | 20 | 14 | 108 | 1 | [6 empty] | 2 | 2 | 2
[11 empty] | 61 | M4-CGEx | 1 | 0 | 30 | 9 | 10 | 24 | 17 | 90 | 1 | [6 empty] | 2 | 3 | 0
[11 empty] | 62 | M4-CGEx | 1 | 0 | 30 | 27 | 10 | 24 | 17 | 108 | 1 | [6 empty] | 2 | 3 | 1
[11 empty] | 63 | M4-CGEx | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 18 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 64 | M4-CGEx | 1 | 0 | 7 | 20 | 2 | 4 | 3 | 36 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 1
[11 empty] | 65 | M4-CGEx | 1 | 0 | 7 | 38 | 2 | 4 | 3 | 54 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 2
[11 empty] | 66 | M4-CGEx | 1 | 0 | 7 | 56 | 2 | 4 | 3 | 72 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 3
[11 empty] | 67 | M4-CGEx | 1 | 0 | 7 | 74 | 2 | 4 | 3 | 90 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 4
[11 empty] | 68 | M4-CGEx | 1 | 0 | 7 | 92 | 2 | 4 | 3 | 108 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 5
[11 empty] | 69 | M4-CGEx | 1 | 0 | 7 | 110 | 2 | 4 | 3 | 126 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 6
[11 empty] | 70 | M4-CGEx | 1 | 0 | 14 | 4 | 4 | 8 | 6 | 36 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 1 | 0
[11 empty] | 71 | M4-CGEx | 1 | 0 | 14 | 22 | 4 | 8 | 6 | 54 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 1 | 1
[11 empty] | 72 | M4-CGEx | 1 | 0 | 14 | 40 | 4 | 8 | 6 | 72 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 1 | 2
[11 empty] | 73 | M4-CGEx | 1 | 0 | 14 | 58 | 4 | 8 | 6 | 90 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 1 | 3
[11 empty] | 74 | M4-CGEx | 1 | 0 | 14 | 76 | 4 | 8 | 6 | 108 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 1 | 4
[11 empty] | 75 | M4-CGEx | 1 | 0 | 14 | 94 | 4 | 8 | 6 | 126 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 1 | 5
[11 empty] | 76 | M4-CGEx | 1 | 0 | 21 | 6 | 6 | 12 | 9 | 54 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 2 | 0
[11 empty] | 77 | M4-CGEx | 1 | 0 | 21 | 24 | 6 | 12 | 9 | 72 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[11 empty] | 78 | M4-CGEx | 1 | 0 | 21 | 42 | 6 | 12 | 9 | 90 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 2 | 2
[11 empty] | 79 | M4-CGEx | 1 | 0 | 21 | 60 | 6 | 12 | 9 | 108 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 2 | 3
[11 empty] | 80 | M4-CGEx | 1 | 0 | 21 | 78 | 6 | 12 | 9 | 126 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 2 | 4
[11 empty] | 81 | M4-CGEx | 1 | 0 | 28 | 8 | 8 | 16 | 12 | 72 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 3 | 0
[11 empty] | 82 | M4-CGEx | 1 | 0 | 28 | 26 | 8 | 16 | 12 | 90 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 3 | 1
[11 empty] | 83 | M4-CGEx | 1 | 0 | 28 | 44 | 8 | 16 | 12 | 108 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 3 | 2
[11 empty] | 84 | M4-CGEx | 1 | 0 | 28 | 62 | 8 | 16 | 12 | 126 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 3 | 3
[11 empty] | 85 | M4-CGEx | 1 | 0 | 35 | 10 | 10 | 20 | 15 | 90 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 4 | 0
[11 empty] | 86 | M4-CGEx | 1 | 0 | 35 | 28 | 10 | 20 | 15 | 108 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 4 | 1
[11 empty] | 87 | M4-CGEx | 1 | 0 | 35 | 46 | 10 | 20 | 15 | 126 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 4 | 2
[11 empty] | 88 | M4-CGEx | 1 | 0 | 42 | 12 | 12 | 24 | 18 | 108 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 5 | 0
[11 empty] | 89 | M4-CGEx | 1 | 0 | 42 | 30 | 12 | 24 | 18 | 126 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 5 | 1
[11 empty] | 90 | M4-CGEx | 1 | 0 | 49 | 14 | 14 | 28 | 21 | 126 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 6 | 0
[11 empty] | 91 | M4-CGEx | 1 | 0 | 10 | 3 | 4 | 8 | 6 | 31 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0
[11 empty] | 92 | M4-CGEx | 1 | 0 | 10 | 21 | 4 | 8 | 6 | 49 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1
[11 empty] | 93 | M4-CGEx | 1 | 0 | 10 | 39 | 4 | 8 | 6 | 67 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 2
[11 empty] | 94 | M4-CGEx | 1 | 0 | 10 | 57 | 4 | 8 | 6 | 85 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 3
[11 empty] | 95 | M4-CGEx | 1 | 0 | 10 | 75 | 4 | 8 | 6 | 103 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 4
[11 empty] | 96 | M4-CGEx | 1 | 0 | 10 | 93 | 4 | 8 | 6 | 121 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 5
[11 empty] | 97 | M4-CGEx | 1 | 0 | 17 | 5 | 6 | 12 | 9 | 49 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
[11 empty] | 98 | M4-CGEx | 1 | 0 | 17 | 23 | 6 | 12 | 9 | 67 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
[11 empty] | 99 | M4-CGEx | 1 | 0 | 17 | 41 | 6 | 12 | 9 | 85 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 2
[11 empty] | 100 | M4-CGEx | 1 | 0 | 17 | 59 | 6 | 12 | 9 | 103 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 3
[11 empty] | 101 | M4-CGEx | 1 | 0 | 17 | 77 | 6 | 12 | 9 | 121 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 4
[11 empty] | 102 | M4-CGEx | 1 | 0 | 24 | 7 | 8 | 16 | 12 | 67 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2 | 0
[11 empty] | 103 | M4-CGEx | 1 | 0 | 24 | 25 | 8 | 16 | 12 | 85 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2 | 1
[11 empty] | 104 | M4-CGEx | 1 | 0 | 24 | 43 | 8 | 16 | 12 | 103 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2 | 2
[11 empty] | 105 | M4-CGEx | 1 | 0 | 24 | 61 | 8 | 16 | 12 | 121 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2 | 3
[11 empty] | 106 | M4-CGEx | 1 | 0 | 31 | 9 | 10 | 20 | 15 | 85 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 3 | 0
[11 empty] | 107 | M4-CGEx | 1 | 0 | 31 | 27 | 10 | 20 | 15 | 103 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 3 | 1
[11 empty] | 108 | M4-CGEx | 1 | 0 | 31 | 45 | 10 | 20 | 15 | 121 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 3 | 2
[11 empty] | 109 | M4-CGEx | 1 | 0 | 38 | 11 | 12 | 24 | 18 | 103 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 4 | 0
[11 empty] | 110 | M4-CGEx | 1 | 0 | 38 | 29 | 12 | 24 | 18 | 121 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 4 | 1
[11 empty] | 111 | M4-CGEx | 1 | 0 | 13 | 4 | 6 | 12 | 9 | 44 |  | 1 | [5 empty] | 2 | 0 | 0
[11 empty] | 112 | M4-CGEx | 1 | 0 | 13 | 22 | 6 | 12 | 9 | 62 |  | 1 | [5 empty] | 2 | 0 | 1
[11 empty] | 113 | M4-CGEx | 1 | 0 | 13 | 40 | 6 | 12 | 9 | 80 |  | 1 | [5 empty] | 2 | 0 | 2
[11 empty] | 114 | M4-CGEx | 1 | 0 | 13 | 58 | 6 | 12 | 9 | 98 |  | 1 | [5 empty] | 2 | 0 | 3
[11 empty] | 115 | M4-CGEx | 1 | 0 | 13 | 76 | 6 | 12 | 9 | 116 |  | 1 | [5 empty] | 2 | 0 | 4
[11 empty] | 116 | M4-CGEx | 1 | 0 | 20 | 6 | 8 | 16 | 12 | 62 |  | 1 | [5 empty] | 2 | 1 | 0
[11 empty] | 117 | M4-CGEx | 1 | 0 | 20 | 24 | 8 | 16 | 12 | 80 |  | 1 | [5 empty] | 2 | 1 | 1
[11 empty] | 118 | M4-CGEx | 1 | 0 | 20 | 42 | 8 | 16 | 12 | 98 |  | 1 | [5 empty] | 2 | 1 | 2
[11 empty] | 119 | M4-CGEx | 1 | 0 | 20 | 60 | 8 | 16 | 12 | 116 |  | 1 | [5 empty] | 2 | 1 | 3
[11 empty] | 120 | M4-CGEx | 1 | 0 | 27 | 8 | 10 | 20 | 15 | 80 |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2 | 0
[11 empty] | 121 | M4-CGEx | 1 | 0 | 27 | 26 | 10 | 20 | 15 | 98 |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2 | 1
[11 empty] | 122 | M4-CGEx | 1 | 0 | 27 | 44 | 10 | 20 | 15 | 116 |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2 | 2
[11 empty] | 123 | M4-CGEx | 1 | 0 | 34 | 10 | 12 | 24 | 18 | 98 |  | 1 | [5 empty] | 2 | 3 | 0
[11 empty] | 124 | M4-CGEx | 1 | 0 | 34 | 28 | 12 | 24 | 18 | 116 |  | 1 | [5 empty] | 2 | 3 | 1
[11 empty] | 125 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 18 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 126 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 7 | 20 | 2 | 4 | 3 | 36 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
[11 empty] | 127 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 7 | 38 | 2 | 4 | 3 | 54 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2
[11 empty] | 128 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 7 | 56 | 2 | 4 | 3 | 72 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3
[11 empty] | 129 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 7 | 74 | 2 | 4 | 3 | 90 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4
[11 empty] | 130 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 7 | 92 | 2 | 4 | 3 | 108 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5
[11 empty] | 131 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 7 | 110 | 2 | 4 | 3 | 126 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6
[11 empty] | 132 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 14 | 4 | 4 | 8 | 6 | 36 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
[11 empty] | 133 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 14 | 22 | 4 | 8 | 6 | 54 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1
[11 empty] | 134 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 14 | 40 | 4 | 8 | 6 | 72 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 2
[11 empty] | 135 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 14 | 58 | 4 | 8 | 6 | 90 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 3
[11 empty] | 136 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 14 | 76 | 4 | 8 | 6 | 108 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 4
[11 empty] | 137 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 14 | 94 | 4 | 8 | 6 | 126 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 5
[11 empty] | 138 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 21 | 6 | 6 | 12 | 9 | 54 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | 0
[11 empty] | 139 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 21 | 24 | 6 | 12 | 9 | 72 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | 1
[11 empty] | 140 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 21 | 42 | 6 | 12 | 9 | 90 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | 2
[11 empty] | 141 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 21 | 60 | 6 | 12 | 9 | 108 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | 3
[11 empty] | 142 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 21 | 78 | 6 | 12 | 9 | 126 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | 4
[11 empty] | 143 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 28 | 8 | 8 | 16 | 12 | 72 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 3 | 0
[11 empty] | 144 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 28 | 26 | 8 | 16 | 12 | 90 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 3 | 1
[11 empty] | 145 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 28 | 44 | 8 | 16 | 12 | 108 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 3 | 2
[11 empty] | 146 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 28 | 62 | 8 | 16 | 12 | 126 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 3 | 3
[11 empty] | 147 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 35 | 10 | 10 | 20 | 15 | 90 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | 0
[11 empty] | 148 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 35 | 28 | 10 | 20 | 15 | 108 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | 1
[11 empty] | 149 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 35 | 46 | 10 | 20 | 15 | 126 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | 2
[11 empty] | 150 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 42 | 12 | 12 | 24 | 18 | 108 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 5 | 0
[11 empty] | 151 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 42 | 30 | 12 | 24 | 18 | 126 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 5 | 1
[11 empty] | 152 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 49 | 14 | 14 | 28 | 21 | 126 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 6 | 0
[11 empty] | 153 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 10 | 3 | 4 | 8 | 6 | 31 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
[11 empty] | 154 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 10 | 21 | 4 | 8 | 6 | 49 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
[11 empty] | 155 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 10 | 39 | 4 | 8 | 6 | 67 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 2
[11 empty] | 156 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 10 | 57 | 4 | 8 | 6 | 85 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 3
[11 empty] | 157 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 10 | 75 | 4 | 8 | 6 | 103 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 4
[11 empty] | 158 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 10 | 93 | 4 | 8 | 6 | 121 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 5
[11 empty] | 159 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 17 | 5 | 6 | 12 | 9 | 49 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0
[11 empty] | 160 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 17 | 23 | 6 | 12 | 9 | 67 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
[11 empty] | 161 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 17 | 41 | 6 | 12 | 9 | 85 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2
[11 empty] | 162 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 17 | 59 | 6 | 12 | 9 | 103 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 3
[11 empty] | 163 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 17 | 77 | 6 | 12 | 9 | 121 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 4
[11 empty] | 164 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 24 | 7 | 8 | 16 | 12 | 67 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 0
[11 empty] | 165 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 24 | 25 | 8 | 16 | 12 | 85 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 1
[11 empty] | 166 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 24 | 43 | 8 | 16 | 12 | 103 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2
[11 empty] | 167 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 24 | 61 | 8 | 16 | 12 | 121 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3
[11 empty] | 168 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 31 | 9 | 10 | 20 | 15 | 85 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 3 | 0
[11 empty] | 169 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 31 | 27 | 10 | 20 | 15 | 103 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 3 | 1
[11 empty] | 170 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 31 | 45 | 10 | 20 | 15 | 121 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 3 | 2
[11 empty] | 171 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 38 | 11 | 12 | 24 | 18 | 103 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 4 | 0
[11 empty] | 172 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 38 | 29 | 12 | 24 | 18 | 121 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 4 | 1
[11 empty] | 173 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 13 | 4 | 6 | 12 | 9 | 44 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0
[11 empty] | 174 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 13 | 22 | 6 | 12 | 9 | 62 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 0 | 1
[11 empty] | 175 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 13 | 40 | 6 | 12 | 9 | 80 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 0 | 2
[11 empty] | 176 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 13 | 58 | 6 | 12 | 9 | 98 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 0 | 3
[11 empty] | 177 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 13 | 76 | 6 | 12 | 9 | 116 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 0 | 4
[11 empty] | 178 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 20 | 6 | 8 | 16 | 12 | 62 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 0
[11 empty] | 179 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 20 | 24 | 8 | 16 | 12 | 80 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1
[11 empty] | 180 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 20 | 42 | 8 | 16 | 12 | 98 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2
[11 empty] | 181 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 20 | 60 | 8 | 16 | 12 | 116 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 3
[11 empty] | 182 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 27 | 8 | 10 | 20 | 15 | 80 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 0
[11 empty] | 183 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 27 | 26 | 10 | 20 | 15 | 98 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 1
[11 empty] | 184 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 27 | 44 | 10 | 20 | 15 | 116 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
[11 empty] | 185 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 34 | 10 | 12 | 24 | 18 | 98 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 0
[11 empty] | 186 | M4-CGEx Display | 1 | 0 | 34 | 28 | 12 | 24 | 18 | 116 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 1
[11 empty] | 187 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 15 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 188 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 4 | 20 | 0 | 3 | 6 | 33 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
[11 empty] | 189 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 4 | 38 | 0 | 3 | 6 | 51 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 2
[11 empty] | 190 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 4 | 56 | 0 | 3 | 6 | 69 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 3
[11 empty] | 191 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 4 | 74 | 0 | 3 | 6 | 87 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 4
[11 empty] | 192 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 4 | 92 | 0 | 3 | 6 | 105 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 5
[11 empty] | 193 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 4 | 110 | 0 | 3 | 6 | 123 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 6
[11 empty] | 194 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 11 | 4 | 2 | 7 | 9 | 33 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0
[11 empty] | 195 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 11 | 22 | 2 | 7 | 9 | 51 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 1
[11 empty] | 196 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 11 | 40 | 2 | 7 | 9 | 69 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 2
[11 empty] | 197 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 11 | 58 | 2 | 7 | 9 | 87 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 3
[11 empty] | 198 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 11 | 76 | 2 | 7 | 9 | 105 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 4
[11 empty] | 199 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 11 | 94 | 2 | 7 | 9 | 123 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 5
[11 empty] | 200 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 18 | 6 | 4 | 11 | 12 | 51 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 2 | 0
[11 empty] | 201 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 18 | 24 | 4 | 11 | 12 | 69 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 2 | 1
[11 empty] | 202 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 18 | 42 | 4 | 11 | 12 | 87 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 2 | 2
[11 empty] | 203 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 18 | 60 | 4 | 11 | 12 | 105 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 2 | 3
[11 empty] | 204 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 18 | 78 | 4 | 11 | 12 | 123 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 2 | 4
[11 empty] | 205 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 25 | 8 | 6 | 15 | 15 | 69 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 3 | 0
[11 empty] | 206 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 25 | 26 | 6 | 15 | 15 | 87 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 3 | 1
[11 empty] | 207 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 25 | 44 | 6 | 15 | 15 | 105 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 3 | 2
[11 empty] | 208 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 25 | 62 | 6 | 15 | 15 | 123 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 3 | 3
[11 empty] | 209 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 32 | 10 | 8 | 19 | 18 | 87 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 4 | 0
[11 empty] | 210 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 32 | 28 | 8 | 19 | 18 | 105 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 4 | 1
[11 empty] | 211 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 32 | 46 | 8 | 19 | 18 | 123 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 4 | 2
[11 empty] | 212 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 39 | 12 | 10 | 23 | 21 | 105 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 5 | 0
[11 empty] | 213 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 39 | 30 | 10 | 23 | 21 | 123 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 5 | 1
[11 empty] | 214 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 46 | 14 | 12 | 27 | 24 | 123 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 6 | 0
[11 empty] | 215 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 7 | 9 | 28 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
[11 empty] | 216 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 7 | 21 | 2 | 7 | 9 | 46 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 1
[11 empty] | 217 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 7 | 39 | 2 | 7 | 9 | 64 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 2
[11 empty] | 218 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 7 | 57 | 2 | 7 | 9 | 82 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 3
[11 empty] | 219 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 7 | 75 | 2 | 7 | 9 | 100 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 4
[11 empty] | 220 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 7 | 93 | 2 | 7 | 9 | 118 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 5
[11 empty] | 221 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 14 | 5 | 4 | 11 | 12 | 46 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0
[11 empty] | 222 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 14 | 23 | 4 | 11 | 12 | 64 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
[11 empty] | 223 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 14 | 41 | 4 | 11 | 12 | 82 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2
[11 empty] | 224 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 14 | 59 | 4 | 11 | 12 | 100 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 3
[11 empty] | 225 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 14 | 77 | 4 | 11 | 12 | 118 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 4
[11 empty] | 226 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 21 | 7 | 6 | 15 | 15 | 64 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 0
[11 empty] | 227 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 21 | 25 | 6 | 15 | 15 | 82 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 1
[11 empty] | 228 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 21 | 43 | 6 | 15 | 15 | 100 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 2
[11 empty] | 229 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 21 | 61 | 6 | 15 | 15 | 118 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 3
[11 empty] | 230 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 28 | 9 | 8 | 19 | 18 | 82 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 0
[11 empty] | 231 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 28 | 27 | 8 | 19 | 18 | 100 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 1
[11 empty] | 232 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 28 | 45 | 8 | 19 | 18 | 118 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 2
[11 empty] | 233 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 35 | 11 | 10 | 23 | 21 | 100 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 4 | 0
[11 empty] | 234 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 35 | 29 | 10 | 23 | 21 | 118 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 4 | 1
[11 empty] | 235 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 10 | 4 | 4 | 11 | 12 | 41 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0
[11 empty] | 236 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 10 | 22 | 4 | 11 | 12 | 59 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 1
[11 empty] | 237 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 10 | 40 | 4 | 11 | 12 | 77 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 2
[11 empty] | 238 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 10 | 58 | 4 | 11 | 12 | 95 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 3
[11 empty] | 239 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 10 | 76 | 4 | 11 | 12 | 113 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 4
[11 empty] | 240 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 17 | 6 | 6 | 15 | 15 | 59 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[11 empty] | 241 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 17 | 24 | 6 | 15 | 15 | 77 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 1
[11 empty] | 242 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 17 | 42 | 6 | 15 | 15 | 95 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 2
[11 empty] | 243 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 17 | 60 | 6 | 15 | 15 | 113 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 3
[11 empty] | 244 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 24 | 8 | 8 | 19 | 18 | 77 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 2 | 0
[11 empty] | 245 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 24 | 26 | 8 | 19 | 18 | 95 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 2 | 1
[11 empty] | 246 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 24 | 44 | 8 | 19 | 18 | 113 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2
[11 empty] | 247 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 31 | 10 | 10 | 23 | 21 | 95 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 0
[11 empty] | 248 | LC-ATC1510x | 1 | 0 | 31 | 28 | 10 | 23 | 21 | 113 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 1
[11 empty] | 249 | M4-CGMx | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 250 | M4-CGMx | 1 | 0 | 3 | 19 | 0 | 4 | 2 | 28 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1
[11 empty] | 251 | M4-CGMx | 1 | 0 | 3 | 37 | 0 | 4 | 2 | 46 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 2
[11 empty] | 252 | M4-CGMx | 1 | 0 | 3 | 55 | 0 | 4 | 2 | 64 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 3
[11 empty] | 253 | M4-CGMx | 1 | 0 | 3 | 73 | 0 | 4 | 2 | 82 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 4
[11 empty] | 254 | M4-CGMx | 1 | 0 | 3 | 91 | 0 | 4 | 2 | 100 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 5
[11 empty] | 255 | M4-CGMx | 1 | 0 | 3 | 109 | 0 | 4 | 2 | 118 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 6
[11 empty] | 256 | M4-CGMx | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 8 | 5 | 28 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
[11 empty] | 257 | M4-CGMx | 1 | 0 | 10 | 21 | 2 | 8 | 5 | 46 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 1
[11 empty] | 258 | M4-CGMx | 1 | 0 | 10 | 39 | 2 | 8 | 5 | 64 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 2
[11 empty] | 259 | M4-CGMx | 1 | 0 | 10 | 57 | 2 | 8 | 5 | 82 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 3
[11 empty] | 260 | M4-CGMx | 1 | 0 | 10 | 75 | 2 | 8 | 5 | 100 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 4
[11 empty] | 261 | M4-CGMx | 1 | 0 | 10 | 93 | 2 | 8 | 5 | 118 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 5
[11 empty] | 262 | M4-CGMx | 1 | 0 | 17 | 5 | 4 | 12 | 8 | 46 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2 | 0
[11 empty] | 263 | M4-CGMx | 1 | 0 | 17 | 23 | 4 | 12 | 8 | 64 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2 | 1
[11 empty] | 264 | M4-CGMx | 1 | 0 | 17 | 41 | 4 | 12 | 8 | 82 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2 | 2
[11 empty] | 265 | M4-CGMx | 1 | 0 | 17 | 59 | 4 | 12 | 8 | 100 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2 | 3
[11 empty] | 266 | M4-CGMx | 1 | 0 | 17 | 77 | 4 | 12 | 8 | 118 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2 | 4
[11 empty] | 267 | M4-CGMx | 1 | 0 | 24 | 7 | 6 | 16 | 11 | 64 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3 | 0
[11 empty] | 268 | M4-CGMx | 1 | 0 | 24 | 25 | 6 | 16 | 11 | 82 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3 | 1
[11 empty] | 269 | M4-CGMx | 1 | 0 | 24 | 43 | 6 | 16 | 11 | 100 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3 | 2
[11 empty] | 270 | M4-CGMx | 1 | 0 | 24 | 61 | 6 | 16 | 11 | 118 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3 | 3
[11 empty] | 271 | M4-CGMx | 1 | 0 | 31 | 9 | 8 | 20 | 14 | 82 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4 | 0
[11 empty] | 272 | M4-CGMx | 1 | 0 | 31 | 27 | 8 | 20 | 14 | 100 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4 | 1
[11 empty] | 273 | M4-CGMx | 1 | 0 | 31 | 45 | 8 | 20 | 14 | 118 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4 | 2
[11 empty] | 274 | M4-CGMx | 1 | 0 | 38 | 11 | 10 | 24 | 17 | 100 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5 | 0
[11 empty] | 275 | M4-CGMx | 1 | 0 | 38 | 29 | 10 | 24 | 17 | 118 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5 | 1
[11 empty] | 276 | M4-CGMx | 1 | 0 | 45 | 13 | 12 | 28 | 20 | 118 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6 | 0
[11 empty] | 277 | M4-CGMx | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 8 | 5 | 23 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
[11 empty] | 278 | M4-CGMx | 1 | 0 | 6 | 20 | 2 | 8 | 5 | 41 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 1
[11 empty] | 279 | M4-CGMx | 1 | 0 | 6 | 38 | 2 | 8 | 5 | 59 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 2
[11 empty] | 280 | M4-CGMx | 1 | 0 | 6 | 56 | 2 | 8 | 5 | 77 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 3
[11 empty] | 281 | M4-CGMx | 1 | 0 | 6 | 74 | 2 | 8 | 5 | 95 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 4
[11 empty] | 282 | M4-CGMx | 1 | 0 | 6 | 92 | 2 | 8 | 5 | 113 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 5
[11 empty] | 283 | M4-CGMx | 1 | 0 | 13 | 4 | 4 | 12 | 8 | 41 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
[11 empty] | 284 | M4-CGMx | 1 | 0 | 13 | 22 | 4 | 12 | 8 | 59 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
[11 empty] | 285 | M4-CGMx | 1 | 0 | 13 | 40 | 4 | 12 | 8 | 77 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 2
[11 empty] | 286 | M4-CGMx | 1 | 0 | 13 | 58 | 4 | 12 | 8 | 95 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 3
[11 empty] | 287 | M4-CGMx | 1 | 0 | 13 | 76 | 4 | 12 | 8 | 113 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 4
[11 empty] | 288 | M4-CGMx | 1 | 0 | 20 | 6 | 6 | 16 | 11 | 59 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 0
[11 empty] | 289 | M4-CGMx | 1 | 0 | 20 | 24 | 6 | 16 | 11 | 77 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 1
[11 empty] | 290 | M4-CGMx | 1 | 0 | 20 | 42 | 6 | 16 | 11 | 95 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 2
[11 empty] | 291 | M4-CGMx | 1 | 0 | 20 | 60 | 6 | 16 | 11 | 113 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 3
[11 empty] | 292 | M4-CGMx | 1 | 0 | 27 | 8 | 8 | 20 | 14 | 77 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 3 | 0
[11 empty] | 293 | M4-CGMx | 1 | 0 | 27 | 26 | 8 | 20 | 14 | 95 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 3 | 1
[11 empty] | 294 | M4-CGMx | 1 | 0 | 27 | 44 | 8 | 20 | 14 | 113 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 3 | 2
[11 empty] | 295 | M4-CGMx | 1 | 0 | 34 | 10 | 10 | 24 | 17 | 95 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 | 0
[11 empty] | 296 | M4-CGMx | 1 | 0 | 34 | 28 | 10 | 24 | 17 | 113 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 | 1
[11 empty] | 297 | M4-CGMx | 1 | 0 | 9 | 3 | 4 | 12 | 8 | 36 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 0 | 0
[11 empty] | 298 | M4-CGMx | 1 | 0 | 9 | 21 | 4 | 12 | 8 | 54 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 0 | 1
[11 empty] | 299 | M4-CGMx | 1 | 0 | 9 | 39 | 4 | 12 | 8 | 72 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 0 | 2
[11 empty] | 300 | M4-CGMx | 1 | 0 | 9 | 57 | 4 | 12 | 8 | 90 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 0 | 3
[11 empty] | 301 | M4-CGMx | 1 | 0 | 9 | 75 | 4 | 12 | 8 | 108 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 0 | 4
[11 empty] | 302 | M4-CGMx | 1 | 0 | 16 | 5 | 6 | 16 | 11 | 54 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 0
[11 empty] | 303 | M4-CGMx | 1 | 0 | 16 | 23 | 6 | 16 | 11 | 72 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 1
[11 empty] | 304 | M4-CGMx | 1 | 0 | 16 | 41 | 6 | 16 | 11 | 90 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 2
[11 empty] | 305 | M4-CGMx | 1 | 0 | 16 | 59 | 6 | 16 | 11 | 108 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 3
[11 empty] | 306 | M4-CGMx | 1 | 0 | 23 | 7 | 8 | 20 | 14 | 72 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 2 | 0
[11 empty] | 307 | M4-CGMx | 1 | 0 | 23 | 25 | 8 | 20 | 14 | 90 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 2 | 1
[11 empty] | 308 | M4-CGMx | 1 | 0 | 23 | 43 | 8 | 20 | 14 | 108 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 2 | 2
[11 empty] | 309 | M4-CGMx | 1 | 0 | 30 | 9 | 10 | 24 | 17 | 90 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 0
[11 empty] | 310 | M4-CGMx | 1 | 0 | 30 | 27 | 10 | 24 | 17 | 108 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 1
[11 empty] | 311 | M4-CGMx | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 18 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 312 | M4-CGMx | 1 | 0 | 7 | 20 | 2 | 4 | 3 | 36 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 1
[11 empty] | 313 | M4-CGMx | 1 | 0 | 7 | 38 | 2 | 4 | 3 | 54 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 2
[11 empty] | 314 | M4-CGMx | 1 | 0 | 7 | 56 | 2 | 4 | 3 | 72 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 3
[11 empty] | 315 | M4-CGMx | 1 | 0 | 7 | 74 | 2 | 4 | 3 | 90 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 4
[11 empty] | 316 | M4-CGMx | 1 | 0 | 7 | 92 | 2 | 4 | 3 | 108 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 5
[11 empty] | 317 | M4-CGMx | 1 | 0 | 7 | 110 | 2 | 4 | 3 | 126 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 6
[11 empty] | 318 | M4-CGMx | 1 | 0 | 14 | 4 | 4 | 8 | 6 | 36 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 0
[11 empty] | 319 | M4-CGMx | 1 | 0 | 14 | 22 | 4 | 8 | 6 | 54 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 1
[11 empty] | 320 | M4-CGMx | 1 | 0 | 14 | 40 | 4 | 8 | 6 | 72 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 2
[11 empty] | 321 | M4-CGMx | 1 | 0 | 14 | 58 | 4 | 8 | 6 | 90 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 3
[11 empty] | 322 | M4-CGMx | 1 | 0 | 14 | 76 | 4 | 8 | 6 | 108 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 4
[11 empty] | 323 | M4-CGMx | 1 | 0 | 14 | 94 | 4 | 8 | 6 | 126 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 5
[11 empty] | 324 | M4-CGMx | 1 | 0 | 21 | 6 | 6 | 12 | 9 | 54 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 2 | 0
[11 empty] | 325 | M4-CGMx | 1 | 0 | 21 | 24 | 6 | 12 | 9 | 72 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 2 | 1
[11 empty] | 326 | M4-CGMx | 1 | 0 | 21 | 42 | 6 | 12 | 9 | 90 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 2 | 2
[11 empty] | 327 | M4-CGMx | 1 | 0 | 21 | 60 | 6 | 12 | 9 | 108 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 2 | 3
[11 empty] | 328 | M4-CGMx | 1 | 0 | 21 | 78 | 6 | 12 | 9 | 126 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 2 | 4
[11 empty] | 329 | M4-CGMx | 1 | 0 | 28 | 8 | 8 | 16 | 12 | 72 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 3 | 0
[11 empty] | 330 | M4-CGMx | 1 | 0 | 28 | 26 | 8 | 16 | 12 | 90 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 3 | 1
[11 empty] | 331 | M4-CGMx | 1 | 0 | 28 | 44 | 8 | 16 | 12 | 108 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 3 | 2
[11 empty] | 332 | M4-CGMx | 1 | 0 | 28 | 62 | 8 | 16 | 12 | 126 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 3 | 3
[11 empty] | 333 | M4-CGMx | 1 | 0 | 35 | 10 | 10 | 20 | 15 | 90 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 4 | 0
[11 empty] | 334 | M4-CGMx | 1 | 0 | 35 | 28 | 10 | 20 | 15 | 108 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 4 | 1
[11 empty] | 335 | M4-CGMx | 1 | 0 | 35 | 46 | 10 | 20 | 15 | 126 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 4 | 2
[11 empty] | 336 | M4-CGMx | 1 | 0 | 42 | 12 | 12 | 24 | 18 | 108 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 5 | 0
[11 empty] | 337 | M4-CGMx | 1 | 0 | 42 | 30 | 12 | 24 | 18 | 126 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 5 | 1
[11 empty] | 338 | M4-CGMx | 1 | 0 | 49 | 14 | 14 | 28 | 21 | 126 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 6 | 0
[11 empty] | 339 | M4-CGMx | 1 | 0 | 10 | 3 | 4 | 8 | 6 | 31 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0
[11 empty] | 340 | M4-CGMx | 1 | 0 | 10 | 21 | 4 | 8 | 6 | 49 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 1
[11 empty] | 341 | M4-CGMx | 1 | 0 | 10 | 39 | 4 | 8 | 6 | 67 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 2
[11 empty] | 342 | M4-CGMx | 1 | 0 | 10 | 57 | 4 | 8 | 6 | 85 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 3
[11 empty] | 343 | M4-CGMx | 1 | 0 | 10 | 75 | 4 | 8 | 6 | 103 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 4
[11 empty] | 344 | M4-CGMx | 1 | 0 | 10 | 93 | 4 | 8 | 6 | 121 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 5
[11 empty] | 345 | M4-CGMx | 1 | 0 | 17 | 5 | 6 | 12 | 9 | 49 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
[11 empty] | 346 | M4-CGMx | 1 | 0 | 17 | 23 | 6 | 12 | 9 | 67 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1
[11 empty] | 347 | M4-CGMx | 1 | 0 | 17 | 41 | 6 | 12 | 9 | 85 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 2
[11 empty] | 348 | M4-CGMx | 1 | 0 | 17 | 59 | 6 | 12 | 9 | 103 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 3
[11 empty] | 349 | M4-CGMx | 1 | 0 | 17 | 77 | 6 | 12 | 9 | 121 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 4
[11 empty] | 350 | M4-CGMx | 1 | 0 | 24 | 7 | 8 | 16 | 12 | 67 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 2 | 0
[11 empty] | 351 | M4-CGMx | 1 | 0 | 24 | 25 | 8 | 16 | 12 | 85 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 2 | 1
[11 empty] | 352 | M4-CGMx | 1 | 0 | 24 | 43 | 8 | 16 | 12 | 103 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 2 | 2
[11 empty] | 353 | M4-CGMx | 1 | 0 | 24 | 61 | 8 | 16 | 12 | 121 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 2 | 3
[11 empty] | 354 | M4-CGMx | 1 | 0 | 31 | 9 | 10 | 20 | 15 | 85 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 3 | 0
[11 empty] | 355 | M4-CGMx | 1 | 0 | 31 | 27 | 10 | 20 | 15 | 103 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 3 | 1
[11 empty] | 356 | M4-CGMx | 1 | 0 | 31 | 45 | 10 | 20 | 15 | 121 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 3 | 2
[11 empty] | 357 | M4-CGMx | 1 | 0 | 38 | 11 | 12 | 24 | 18 | 103 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 4 | 0
[11 empty] | 358 | M4-CGMx | 1 | 0 | 38 | 29 | 12 | 24 | 18 | 121 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 4 | 1
[11 empty] | 359 | M4-CGMx | 1 | 0 | 13 | 4 | 6 | 12 | 9 | 44 | [5 empty] | 1 |  | 2 | 0 | 0
[11 empty] | 360 | M4-CGMx | 1 | 0 | 13 | 22 | 6 | 12 | 9 | 62 | [5 empty] | 1 |  | 2 | 0 | 1
[11 empty] | 361 | M4-CGMx | 1 | 0 | 13 | 40 | 6 | 12 | 9 | 80 | [5 empty] | 1 |  | 2 | 0 | 2
[11 empty] | 362 | M4-CGMx | 1 | 0 | 13 | 58 | 6 | 12 | 9 | 98 | [5 empty] | 1 |  | 2 | 0 | 3
[11 empty] | 363 | M4-CGMx | 1 | 0 | 13 | 76 | 6 | 12 | 9 | 116 | [5 empty] | 1 |  | 2 | 0 | 4
[11 empty] | 364 | M4-CGMx | 1 | 0 | 20 | 6 | 8 | 16 | 12 | 62 | [5 empty] | 1 |  | 2 | 1 | 0
[11 empty] | 365 | M4-CGMx | 1 | 0 | 20 | 24 | 8 | 16 | 12 | 80 | [5 empty] | 1 |  | 2 | 1 | 1
[11 empty] | 366 | M4-CGMx | 1 | 0 | 20 | 42 | 8 | 16 | 12 | 98 | [5 empty] | 1 |  | 2 | 1 | 2
[11 empty] | 367 | M4-CGMx | 1 | 0 | 20 | 60 | 8 | 16 | 12 | 116 | [5 empty] | 1 |  | 2 | 1 | 3
[11 empty] | 368 | M4-CGMx | 1 | 0 | 27 | 8 | 10 | 20 | 15 | 80 | [5 empty] | 1 |  | 2 | 2 | 0
[11 empty] | 369 | M4-CGMx | 1 | 0 | 27 | 26 | 10 | 20 | 15 | 98 | [5 empty] | 1 |  | 2 | 2 | 1
[11 empty] | 370 | M4-CGMx | 1 | 0 | 27 | 44 | 10 | 20 | 15 | 116 | [5 empty] | 1 |  | 2 | 2 | 2
[11 empty] | 371 | M4-CGMx | 1 | 0 | 34 | 10 | 12 | 24 | 18 | 98 | [5 empty] | 1 |  | 2 | 3 | 0
[11 empty] | 372 | M4-CGMx | 1 | 0 | 34 | 28 | 12 | 24 | 18 | 116 | [5 empty] | 1 |  | 2 | 3 | 1
[11 empty] | 373 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 18 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 374 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 7 | 20 | 2 | 4 | 3 | 36 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 1
[11 empty] | 375 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 7 | 38 | 2 | 4 | 3 | 54 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 2
[11 empty] | 376 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 7 | 56 | 2 | 4 | 3 | 72 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 3
[11 empty] | 377 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 7 | 74 | 2 | 4 | 3 | 90 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 4
[11 empty] | 378 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 7 | 92 | 2 | 4 | 3 | 108 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 5
[11 empty] | 379 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 7 | 110 | 2 | 4 | 3 | 126 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 6
[11 empty] | 380 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 14 | 4 | 4 | 8 | 6 | 36 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0
[11 empty] | 381 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 14 | 22 | 4 | 8 | 6 | 54 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 1
[11 empty] | 382 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 14 | 40 | 4 | 8 | 6 | 72 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 2
[11 empty] | 383 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 14 | 58 | 4 | 8 | 6 | 90 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 3
[11 empty] | 384 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 14 | 76 | 4 | 8 | 6 | 108 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 4
[11 empty] | 385 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 14 | 94 | 4 | 8 | 6 | 126 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 5
[11 empty] | 386 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 21 | 6 | 6 | 12 | 9 | 54 | [6 empty] | 1 | 0 | 2 | 0
[11 empty] | 387 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 21 | 24 | 6 | 12 | 9 | 72 | [6 empty] | 1 | 0 | 2 | 1
[11 empty] | 388 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 21 | 42 | 6 | 12 | 9 | 90 | [6 empty] | 1 | 0 | 2 | 2
[11 empty] | 389 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 21 | 60 | 6 | 12 | 9 | 108 | [6 empty] | 1 | 0 | 2 | 3
[11 empty] | 390 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 21 | 78 | 6 | 12 | 9 | 126 | [6 empty] | 1 | 0 | 2 | 4
[11 empty] | 391 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 28 | 8 | 8 | 16 | 12 | 72 | [6 empty] | 1 | 0 | 3 | 0
[11 empty] | 392 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 28 | 26 | 8 | 16 | 12 | 90 | [6 empty] | 1 | 0 | 3 | 1
[11 empty] | 393 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 28 | 44 | 8 | 16 | 12 | 108 | [6 empty] | 1 | 0 | 3 | 2
[11 empty] | 394 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 28 | 62 | 8 | 16 | 12 | 126 | [6 empty] | 1 | 0 | 3 | 3
[11 empty] | 395 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 35 | 10 | 10 | 20 | 15 | 90 | [6 empty] | 1 | 0 | 4 | 0
[11 empty] | 396 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 35 | 28 | 10 | 20 | 15 | 108 | [6 empty] | 1 | 0 | 4 | 1
[11 empty] | 397 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 35 | 46 | 10 | 20 | 15 | 126 | [6 empty] | 1 | 0 | 4 | 2
[11 empty] | 398 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 42 | 12 | 12 | 24 | 18 | 108 | [6 empty] | 1 | 0 | 5 | 0
[11 empty] | 399 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 42 | 30 | 12 | 24 | 18 | 126 | [6 empty] | 1 | 0 | 5 | 1
[11 empty] | 400 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 49 | 14 | 14 | 28 | 21 | 126 | [6 empty] | 1 | 0 | 6 | 0
[11 empty] | 401 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 10 | 3 | 4 | 8 | 6 | 31 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 0
[11 empty] | 402 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 10 | 21 | 4 | 8 | 6 | 49 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 1
[11 empty] | 403 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 10 | 39 | 4 | 8 | 6 | 67 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 2
[11 empty] | 404 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 10 | 57 | 4 | 8 | 6 | 85 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 3
[11 empty] | 405 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 10 | 75 | 4 | 8 | 6 | 103 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 4
[11 empty] | 406 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 10 | 93 | 4 | 8 | 6 | 121 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 5
[11 empty] | 407 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 17 | 5 | 6 | 12 | 9 | 49 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 0
[11 empty] | 408 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 17 | 23 | 6 | 12 | 9 | 67 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[11 empty] | 409 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 17 | 41 | 6 | 12 | 9 | 85 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 2
[11 empty] | 410 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 17 | 59 | 6 | 12 | 9 | 103 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 3
[11 empty] | 411 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 17 | 77 | 6 | 12 | 9 | 121 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 4
[11 empty] | 412 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 24 | 7 | 8 | 16 | 12 | 67 | [6 empty] | 1 | 1 | 2 | 0
[11 empty] | 413 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 24 | 25 | 8 | 16 | 12 | 85 | [6 empty] | 1 | 1 | 2 | 1
[11 empty] | 414 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 24 | 43 | 8 | 16 | 12 | 103 | [6 empty] | 1 | 1 | 2 | 2
[11 empty] | 415 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 24 | 61 | 8 | 16 | 12 | 121 | [6 empty] | 1 | 1 | 2 | 3
[11 empty] | 416 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 31 | 9 | 10 | 20 | 15 | 85 | [6 empty] | 1 | 1 | 3 | 0
[11 empty] | 417 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 31 | 27 | 10 | 20 | 15 | 103 | [6 empty] | 1 | 1 | 3 | 1
[11 empty] | 418 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 31 | 45 | 10 | 20 | 15 | 121 | [6 empty] | 1 | 1 | 3 | 2
[11 empty] | 419 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 38 | 11 | 12 | 24 | 18 | 103 | [6 empty] | 1 | 1 | 4 | 0
[11 empty] | 420 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 38 | 29 | 12 | 24 | 18 | 121 | [6 empty] | 1 | 1 | 4 | 1
[11 empty] | 421 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 13 | 4 | 6 | 12 | 9 | 44 | [6 empty] | 1 | 2 | 0 | 0
[11 empty] | 422 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 13 | 22 | 6 | 12 | 9 | 62 | [6 empty] | 1 | 2 | 0 | 1
[11 empty] | 423 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 13 | 40 | 6 | 12 | 9 | 80 | [6 empty] | 1 | 2 | 0 | 2
[11 empty] | 424 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 13 | 58 | 6 | 12 | 9 | 98 | [6 empty] | 1 | 2 | 0 | 3
[11 empty] | 425 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 13 | 76 | 6 | 12 | 9 | 116 | [6 empty] | 1 | 2 | 0 | 4
[11 empty] | 426 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 20 | 6 | 8 | 16 | 12 | 62 | [6 empty] | 1 | 2 | 1 | 0
[11 empty] | 427 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 20 | 24 | 8 | 16 | 12 | 80 | [6 empty] | 1 | 2 | 1 | 1
[11 empty] | 428 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 20 | 42 | 8 | 16 | 12 | 98 | [6 empty] | 1 | 2 | 1 | 2
[11 empty] | 429 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 20 | 60 | 8 | 16 | 12 | 116 | [6 empty] | 1 | 2 | 1 | 3
[11 empty] | 430 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 27 | 8 | 10 | 20 | 15 | 80 | [6 empty] | 1 | 2 | 2 | 0
[11 empty] | 431 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 27 | 26 | 10 | 20 | 15 | 98 | [6 empty] | 1 | 2 | 2 | 1
[11 empty] | 432 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 27 | 44 | 10 | 20 | 15 | 116 | [6 empty] | 1 | 2 | 2 | 2
[11 empty] | 433 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 34 | 10 | 12 | 24 | 18 | 98 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 0
[11 empty] | 434 | M4-CGMx Display | 1 | 0 | 34 | 28 | 12 | 24 | 18 | 116 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 1
[11 empty] | 435 | M4-CGEx | 2 | 0 | 56 | 16 | 16 | 32 | 24 | 144 |  | 2 | [5 empty] | 0 | 6 | 0
[11 empty] | 436 | M4-CGEx | 2 | 0 | 63 | 18 | 18 | 36 | 27 | 162 |  | 2 | [5 empty] | 0 | 7 | 0
[11 empty] | 437 | M4-CGEx | 2 | 0 | 70 | 20 | 20 | 40 | 30 | 180 |  | 2 | [5 empty] | 0 | 8 | 0
[11 empty] | 438 | M4-CGEx | 2 | 0 | 77 | 22 | 22 | 44 | 33 | 198 |  | 2 | [5 empty] | 0 | 9 | 0
[11 empty] | 439 | M4-CGEx | 2 | 0 | 84 | 24 | 24 | 48 | 36 | 216 |  | 2 | [5 empty] | 0 | 10 | 0
[11 empty] | 440 | M4-CGEx | 2 | 0 | 91 | 26 | 26 | 52 | 39 | 234 |  | 2 | [5 empty] | 0 | 11 | 0
[11 empty] | 441 | M4-CGEx | 2 | 0 | 98 | 28 | 28 | 56 | 42 | 252 |  | 2 | [5 empty] | 0 | 12 | 0
[11 empty] | 442 | M4-CGEx Display | 2 | 0 | 56 | 16 | 16 | 32 | 24 | 144 |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 6 | 0
[11 empty] | 443 | M4-CGEx Display | 2 | 0 | 63 | 18 | 18 | 36 | 27 | 162 |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 7 | 0
[11 empty] | 444 | M4-CGEx Display | 2 | 0 | 70 | 20 | 20 | 40 | 30 | 180 |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 8 | 0
[11 empty] | 445 | M4-CGEx Display | 2 | 0 | 77 | 22 | 22 | 44 | 33 | 198 |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 9 | 0
[11 empty] | 446 | M4-CGEx Display | 2 | 0 | 84 | 24 | 24 | 48 | 36 | 216 |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 10 | 0
[11 empty] | 447 | M4-CGEx Display | 2 | 0 | 91 | 26 | 26 | 52 | 39 | 234 |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 11 | 0
[11 empty] | 448 | M4-CGEx Display | 2 | 0 | 98 | 28 | 28 | 56 | 42 | 252 |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 12 | 0
[11 empty] | 449 | LC-ATC1510x | 2 | 0 | 50 | 16 | 12 | 30 | 30 | 138 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 6 | 0
[11 empty] | 450 | LC-ATC1510x | 2 | 0 | 57 | 18 | 14 | 34 | 33 | 156 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 7 | 0
[11 empty] | 451 | LC-ATC1510x | 2 | 0 | 64 | 20 | 16 | 38 | 36 | 174 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 8 | 0
[11 empty] | 452 | LC-ATC1510x | 2 | 0 | 71 | 22 | 18 | 42 | 39 | 192 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 9 | 0
[11 empty] | 453 | LC-ATC1510x | 2 | 0 | 78 | 24 | 20 | 46 | 42 | 210 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 10 | 0
[11 empty] | 454 | LC-ATC1510x | 2 | 0 | 85 | 26 | 22 | 50 | 45 | 228 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 11 | 0
[11 empty] | 455 | LC-ATC1510x | 2 | 0 | 92 | 28 | 24 | 54 | 48 | 246 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 12 | 0
[11 empty] | 456 | M4-CGMx | 2 | 0 | 56 | 16 | 16 | 32 | 24 | 144 | [5 empty] | 2 |  | 0 | 6 | 0
[11 empty] | 457 | M4-CGMx | 2 | 0 | 63 | 18 | 18 | 36 | 27 | 162 | [5 empty] | 2 |  | 0 | 7 | 0
[11 empty] | 458 | M4-CGMx | 2 | 0 | 70 | 20 | 20 | 40 | 30 | 180 | [5 empty] | 2 |  | 0 | 8 | 0
[11 empty] | 459 | M4-CGMx | 2 | 0 | 77 | 22 | 22 | 44 | 33 | 198 | [5 empty] | 2 |  | 0 | 9 | 0
[11 empty] | 460 | M4-CGMx | 2 | 0 | 84 | 24 | 24 | 48 | 36 | 216 | [5 empty] | 2 |  | 0 | 10 | 0
[11 empty] | 461 | M4-CGMx | 2 | 0 | 91 | 26 | 26 | 52 | 39 | 234 | [5 empty] | 2 |  | 0 | 11 | 0
[11 empty] | 462 | M4-CGMx | 2 | 0 | 98 | 28 | 28 | 56 | 42 | 252 | [5 empty] | 2 |  | 0 | 12 | 0
[11 empty] | 463 | M4-CGMx Display | 2 | 0 | 56 | 16 | 16 | 32 | 24 | 144 | [6 empty] | 2 | 0 | 6 | 0
[11 empty] | 464 | M4-CGMx Display | 2 | 0 | 63 | 18 | 18 | 36 | 27 | 162 | [6 empty] | 2 | 0 | 7 | 0
[11 empty] | 465 | M4-CGMx Display | 2 | 0 | 70 | 20 | 20 | 40 | 30 | 180 | [6 empty] | 2 | 0 | 8 | 0
[11 empty] | 466 | M4-CGMx Display | 2 | 0 | 77 | 22 | 22 | 44 | 33 | 198 | [6 empty] | 2 | 0 | 9 | 0
[11 empty] | 467 | M4-CGMx Display | 2 | 0 | 84 | 24 | 24 | 48 | 36 | 216 | [6 empty] | 2 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | 468 | M4-CGMx Display | 2 | 0 | 91 | 26 | 26 | 52 | 39 | 234 | [6 empty] | 2 | 0 | 11 | 0
[11 empty] | 469 | M4-CGMx Display | 2 | 0 | 98 | 28 | 28 | 56 | 42 | 252 | [6 empty] | 2 | 0 | 12 | 0

## Metasys
REFERENCIA | BUS BACNET MS/TP | BUS BACNET IP | DISPOSITIVOS TOTAL | DISPOSITIVOS BACNET MS/TP JC | DISPOSITIVOS BACNET MS/TP COMPATIBLES | DISPOSITIVOS BACNET IP | OBJETOS | COSTE |  |  | ORDEN | REFERENCIA | IMPLANTACIÓN | SQL | SUPERVISORES ADMITIDOS | COSTE | INGENIERÍA (horas) | PC SOBREMESA | COMPLEMENTOS | ORDEN | DISPOSITIVOS TOTAL | DISPOSITIVOS BACNET MS/TP JC | DISPOSITIVOS BACNET MS/TP COMPATIBLES | DISPOSITIVOS BACNET IP | OBJETOS | COSTE | NÚMERO DE SUPERVISORES | ADMITIDO ADSLITE | M4-SNE22002-0 | M4-SNE11002-0 | M4-SNE10502-0 | M4-SNC16122-04 | PROTOCOLO | REFERENCIA | CAPACIDAD DISPOSITIVOS
M4-SNE22002-0 | 2 | 2 | 600 | 200 | 128 | 400 | 5000 | 5666.63 | #REF! |  | 1 | MS-ADSLE5U-0 | Nueva | Excluido | 5 | 1914.97 | 8 | PCMETASYS | TL-BUNDLEMS-0 | 1 | 600 | 200 | 128 | 400 | 5000 | 5666.63 | 1 | No admitido | 1 | 0 | 0 | 0 | Modbus RTU | JC-GTW11002-0 | 100
M4-SNE11002-0 | 1 | 2 | 150 | 100 | 64 | 200 | 2500 | 3988.73 |  |  | 2 | MS-ADSLE5U-6 | Actualización | Excluido | 5 | 901.68 | 8 | PCMETASYS | N/A | 2 | 1200 | 400 | 256 | 800 | 10000 | 11333.26 | 2 | No admitido | 2 | 0 | 0 | 0 | M-bus | ACC-USBMBUS-0 | 100
M4-SNE10502-0 | 1 | 2 | 60 | 50 | 32 | 100 | 2500 | 1423.48 |  |  | 3 | MS-ADS05U-0 | Nueva | Excluido | 10 | 6222.37 | 20 | PCMETASYS_i7 | TL-BUNDLEMS-0 | 3 | 1800 | 600 | 384 | 1200 | 15000 | 16999.89 | 3 | No admitido | 3 | 0 | 0 | 0
M4-SNC16122-04 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 10 | 2500 | 748.35 | #REF! | 579 | 4 | MS-ADS05U-6 | Actualización | Excluido | 10 | 3397.38 | 20 | PCMETASYS_i7 | N/A | 4 | 2400 | 800 | 512 | 1600 | 20000 | 22666.52 | 4 | No admitido | 4 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 5 | MS-ADS05U-8 | Migración | Excluido | 10 | 4457.95 | 20 | PCMETASYS_i7 | N/A | 5 | 3000 | 1000 | 640 | 2000 | 25000 | 28333.15 | 5 | No admitido | 5 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6 | MS-ADX10U-0 | Nueva | Excluido | 15 | 9427.14 | 40 | PCMWA | TL-BUNDLEMS-0 | 6 | 3600 | 1200 | 768 | 2400 | 30000 | 33999.78 | 6 | No admitido | 6 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 7 | MS-ADX10U-6 | Actualización | Excluido | 15 | 5118.07 | 40 | PCMWA | N/A | 7 | 4200 | 1400 | 896 | 2800 | 35000 | 39666.41 | 7 | No admitido | 7 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 8 | MS-ADX10U-8 | Migración | Excluido | 15 | 7246.21 | 40 | PCMWA | N/A | 8 | 4800 | 1600 | 1024 | 3200 | 40000 | 45333.04 | 8 | No admitido | 8 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 9 | MS-ADX10SQL-0 | Nueva | Incluido | 15 | 21795.5 | 42 | PCMWA | TL-BUNDLEMS-0 | 9 | 150 | 100 | 64 | 200 | 2500 | 3988.73 | 1 | Sí admitido | 0 | 1 | 0 | 0
[11 empty] | 10 | MS-ADX10SQL-6 | Actualización | Incluido | 15 | 13348.79 | 42 | PCMWA | N/A | 10 | 750 | 300 | 192 | 600 | 7500 | 9655.36 | 2 | No admitido | 1 | 1 | 0 | 0
[11 empty] | 11 | MS-ADX10SQL-8 | Migración | Incluido | 15 | 17168.76 | 42 | PCMWA | N/A | 11 | 1350 | 500 | 320 | 1000 | 12500 | 15321.99 | 3 | No admitido | 2 | 1 | 0 | 0
[11 empty] | 12 | MS-ADX25U-0 | Nueva | Excluido | 25 | 24957.59 | 72 | PCMWA | TL-BUNDLEMS-0 | 12 | 1950 | 700 | 448 | 1400 | 17500 | 20988.62 | 4 | No admitido | 3 | 1 | 0 | 0
[11 empty] | 13 | MS-ADX25U-6 | Actualización | Excluido | 25 | 10341.44 | 72 | PCMWA | N/A | 13 | 2550 | 900 | 576 | 1800 | 22500 | 26655.25 | 5 | No admitido | 4 | 1 | 0 | 0
[11 empty] | 14 | MS-ADX25U-8 | Migración | Excluido | 25 | 16323.61 | 72 | PCMWA | N/A | 14 | 3150 | 1100 | 704 | 2200 | 27500 | 32321.88 | 6 | No admitido | 5 | 1 | 0 | 0
[11 empty] | 15 | MS-ADX25SQL-0 | Nueva | Incluido | 25 | 37490.95 | 74 | PCMWA | TL-BUNDLEMS-0 | 15 | 3750 | 1300 | 832 | 2600 | 32500 | 37988.51 | 7 | No admitido | 6 | 1 | 0 | 0
[11 empty] | 16 | MS-ADX25SQL-6 | Actualización | Incluido | 25 | 20857.83 | 74 | PCMWA | N/A | 16 | 4350 | 1500 | 960 | 3000 | 37500 | 43655.14 | 8 | No admitido | 7 | 1 | 0 | 0
[11 empty] | 17 | MS-ADX25SQL-8 | Migración | Incluido | 25 | 24900.68 | 74 | PCMWA | N/A | 17 | 300 | 200 | 128 | 400 | 5000 | 7977.46 | 2 | Sí admitido | 0 | 2 | 0 | 0
[11 empty] | 18 | MS-ADX50U-0 | Nueva | Excluido | 50 | 37527.67 | 120 | PCMWA | TL-BUNDLEMS-0 | 18 | 900 | 400 | 256 | 800 | 10000 | 13644.09 | 3 | No admitido | 1 | 2 | 0 | 0
[11 empty] | 19 | MS-ADX50U-6 | Actualización | Excluido | 50 | 16042.69 | 120 | PCMWA | N/A | 19 | 1500 | 600 | 384 | 1200 | 15000 | 19310.72 | 4 | No admitido | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TOTAL | DISPOSIT. OTROS | DISPOSIT. MSTP JC | DISPOSIT COMPATIBLES | OBJETOS |  |  |  |  | 20 | MS-ADX50U-8 | Migración | Excluido | 50 | 22732.04 | 120 | PCMWA | N/A | 20 | 2100 | 800 | 512 | 1600 | 20000 | 24977.35 | 5 | No admitido | 3 | 2 | 0 | 0
|  | 2315 | 685 | 950 | 680 | 17500 |  |  |  |  | 21 | MS-ADX50SQL2-0 | Nueva | Incluido | 50 | 53225.07 | 122 | PCMWA | TL-BUNDLEMS-0 | 21 | 2700 | 1000 | 640 | 2000 | 25000 | 30643.98 | 6 | No admitido | 4 | 2 | 0 | 0
[11 empty] | 22 | MS-ADX50SQL2-6 | Actualización | Incluido | 50 | 29911.75 | 122 | PCMWA | N/A | 22 | 3300 | 1200 | 768 | 2400 | 30000 | 36310.61 | 7 | No admitido | 5 | 2 | 0 | 0
[11 empty] | 23 | MS-ADX50SQL2-8 | Migración | Incluido | 50 | 38677.07 | 122 | PCMWA | N/A | 23 | 3900 | 1400 | 896 | 2800 | 35000 | 41977.24 | 8 | No admitido | 6 | 2 | 0 | 0
[11 empty] | 24 | MS-ADX100U-0 | Nueva | Excluido | 100 | 54516.85 | 160 | PCMWA | TL-BUNDLEMS-0 | 24 | 450 | 300 | 192 | 600 | 7500 | 11966.19 | 3 | Sí admitido | 0 | 3 | 0 | 0
|  |  | BUSES MSTP | #REF! | [6 empty] | 25 | MS-ADX100U-6 | Actualización | Excluido | 100 | 21379.02 | 160 | PCMWA | N/A | 25 | 1050 | 500 | 320 | 1000 | 12500 | 17632.82 | 4 | No admitido | 1 | 3 | 0 | 0
|  |  | BUSES OBJETOS | 7 | [6 empty] | 26 | MS-ADX100U-8 | Migración | Excluido | 100 | 35391.46 | 160 | PCMWA | N/A | 26 | 1650 | 700 | 448 | 1400 | 17500 | 23299.45 | 5 | No admitido | 2 | 3 | 0 | 0
|  |  | TOTAL DISPOSITIVOS | 39 | [6 empty] | 27 | MS-ADX100SQL2-0 | Nueva | Incluido | 100 | 73613.49 | 162 | PCMWA | TL-BUNDLEMS-0 | 27 | 2250 | 900 | 576 | 1800 | 22500 | 28966.08 | 6 | No admitido | 3 | 3 | 0 | 0
[11 empty] | 28 | MS-ADX100SQL2-6 | Actualización | Incluido | 100 | 43653.89 | 162 | PCMWA | N/A | 28 | 2850 | 1100 | 704 | 2200 | 27500 | 34632.71 | 7 | No admitido | 4 | 3 | 0 | 0
[11 empty] | 29 | MS-ADX100SQL2-8 | Migración | Incluido | 100 | 52821.9 | 162 | PCMWA | N/A | 29 | 3450 | 1300 | 832 | 2600 | 32500 | 40299.34 | 8 | No admitido | 5 | 3 | 0 | 0
[20 empty] | 30 | 600 | 400 | 256 | 800 | 10000 | 15954.92 | 4 | Sí admitido | 0 | 4 | 0 | 0
[20 empty] | 31 | 1200 | 600 | 384 | 1200 | 15000 | 21621.55 | 5 | No admitido | 1 | 4 | 0 | 0
[20 empty] | 32 | 1800 | 800 | 512 | 1600 | 20000 | 27288.18 | 6 | No admitido | 2 | 4 | 0 | 0
[20 empty] | 33 | 2400 | 1000 | 640 | 2000 | 25000 | 32954.81 | 7 | No admitido | 3 | 4 | 0 | 0
[20 empty] | 34 | 3000 | 1200 | 768 | 2400 | 30000 | 38621.44 | 8 | No admitido | 4 | 4 | 0 | 0
[20 empty] | 35 | 750 | 500 | 320 | 1000 | 12500 | 19943.65 | 5 | Sí admitido | 0 | 5 | 0 | 0
[20 empty] | 36 | 1350 | 700 | 448 | 1400 | 17500 | 25610.28 | 6 | No admitido | 1 | 5 | 0 | 0
[20 empty] | 37 | 1950 | 900 | 576 | 1800 | 22500 | 31276.91 | 7 | No admitido | 2 | 5 | 0 | 0
[20 empty] | 38 | 2550 | 1100 | 704 | 2200 | 27500 | 36943.54 | 8 | No admitido | 3 | 5 | 0 | 0
[20 empty] | 39 | 900 | 600 | 384 | 1200 | 15000 | 23932.38 | 6 | Sí admitido | 0 | 6 | 0 | 0
[20 empty] | 40 | 1500 | 800 | 512 | 1600 | 20000 | 29599.01 | 7 | No admitido | 1 | 6 | 0 | 0
[20 empty] | 41 | 2100 | 1000 | 640 | 2000 | 25000 | 35265.64 | 8 | No admitido | 2 | 6 | 0 | 0
[20 empty] | 42 | 1050 | 700 | 448 | 1400 | 17500 | 27921.11 | 7 | Sí admitido | 0 | 7 | 0 | 0
[20 empty] | 43 | 1650 | 900 | 576 | 1800 | 22500 | 33587.74 | 8 | No admitido | 1 | 7 | 0 | 0
[20 empty] | 44 | 1200 | 800 | 512 | 1600 | 20000 | 31909.84 | 8 | Sí admitido | 0 | 8 | 0 | 0
[20 empty] | 45 | 60 | 50 | 32 | 100 | 2500 | 1423.48 | 1 | Sí admitido | 0 | 0 | 1 | 0
[20 empty] | 46 | 660 | 250 | 160 | 500 | 7500 | 7090.11 | 2 | No admitido | 1 | 0 | 1 | 0
[20 empty] | 47 | 1260 | 450 | 288 | 900 | 12500 | 12756.74 | 3 | No admitido | 2 | 0 | 1 | 0
[20 empty] | 48 | 1860 | 650 | 416 | 1300 | 17500 | 18423.37 | 4 | No admitido | 3 | 0 | 1 | 0
[20 empty] | 49 | 2460 | 850 | 544 | 1700 | 22500 | 24090 | 5 | No admitido | 4 | 0 | 1 | 0
[20 empty] | 50 | 3060 | 1050 | 672 | 2100 | 27500 | 29756.63 | 6 | No admitido | 5 | 0 | 1 | 0
[20 empty] | 51 | 3660 | 1250 | 800 | 2500 | 32500 | 35423.26 | 7 | No admitido | 6 | 0 | 1 | 0
[20 empty] | 52 | 4260 | 1450 | 928 | 2900 | 37500 | 41089.89 | 8 | No admitido | 7 | 0 | 1 | 0
[20 empty] | 53 | 210 | 150 | 96 | 300 | 5000 | 5412.21 | 2 | Sí admitido | 0 | 1 | 1 | 0
[20 empty] | 54 | 810 | 350 | 224 | 700 | 10000 | 11078.84 | 3 | No admitido | 1 | 1 | 1 | 0
[20 empty] | 55 | 1410 | 550 | 352 | 1100 | 15000 | 16745.47 | 4 | No admitido | 2 | 1 | 1 | 0
[20 empty] | 56 | 2010 | 750 | 480 | 1500 | 20000 | 22412.1 | 5 | No admitido | 3 | 1 | 1 | 0
[20 empty] | 57 | 2610 | 950 | 608 | 1900 | 25000 | 28078.73 | 6 | No admitido | 4 | 1 | 1 | 0
[20 empty] | 58 | 3210 | 1150 | 736 | 2300 | 30000 | 33745.36 | 7 | No admitido | 5 | 1 | 1 | 0
[20 empty] | 59 | 3810 | 1350 | 864 | 2700 | 35000 | 39411.99 | 8 | No admitido | 6 | 1 | 1 | 0
[20 empty] | 60 | 360 | 250 | 160 | 500 | 7500 | 9400.94 | 3 | Sí admitido | 0 | 2 | 1 | 0
[20 empty] | 61 | 960 | 450 | 288 | 900 | 12500 | 15067.57 | 4 | No admitido | 1 | 2 | 1 | 0
[20 empty] | 62 | 1560 | 650 | 416 | 1300 | 17500 | 20734.2 | 5 | No admitido | 2 | 2 | 1 | 0
[20 empty] | 63 | 2160 | 850 | 544 | 1700 | 22500 | 26400.83 | 6 | No admitido | 3 | 2 | 1 | 0
[20 empty] | 64 | 2760 | 1050 | 672 | 2100 | 27500 | 32067.46 | 7 | No admitido | 4 | 2 | 1 | 0
[20 empty] | 65 | 3360 | 1250 | 800 | 2500 | 32500 | 37734.09 | 8 | No admitido | 5 | 2 | 1 | 0
[20 empty] | 66 | 510 | 350 | 224 | 700 | 10000 | 13389.67 | 4 | Sí admitido | 0 | 3 | 1 | 0
[20 empty] | 67 | 1110 | 550 | 352 | 1100 | 15000 | 19056.3 | 5 | No admitido | 1 | 3 | 1 | 0
[20 empty] | 68 | 1710 | 750 | 480 | 1500 | 20000 | 24722.93 | 6 | No admitido | 2 | 3 | 1 | 0
[20 empty] | 69 | 2310 | 950 | 608 | 1900 | 25000 | 30389.56 | 7 | No admitido | 3 | 3 | 1 | 0
[20 empty] | 70 | 2910 | 1150 | 736 | 2300 | 30000 | 36056.19 | 8 | No admitido | 4 | 3 | 1 | 0
[20 empty] | 71 | 660 | 450 | 288 | 900 | 12500 | 17378.4 | 5 | Sí admitido | 0 | 4 | 1 | 0
[20 empty] | 72 | 1260 | 650 | 416 | 1300 | 17500 | 23045.03 | 6 | No admitido | 1 | 4 | 1 | 0
[20 empty] | 73 | 1860 | 850 | 544 | 1700 | 22500 | 28711.66 | 7 | No admitido | 2 | 4 | 1 | 0
[20 empty] | 74 | 2460 | 1050 | 672 | 2100 | 27500 | 34378.29 | 8 | No admitido | 3 | 4 | 1 | 0
[20 empty] | 75 | 810 | 550 | 352 | 1100 | 15000 | 21367.13 | 6 | Sí admitido | 0 | 5 | 1 | 0
[20 empty] | 76 | 1410 | 750 | 480 | 1500 | 20000 | 27033.76 | 7 | No admitido | 1 | 5 | 1 | 0
[20 empty] | 77 | 2010 | 950 | 608 | 1900 | 25000 | 32700.39 | 8 | No admitido | 2 | 5 | 1 | 0
[20 empty] | 78 | 960 | 650 | 416 | 1300 | 17500 | 25355.86 | 7 | Sí admitido | 0 | 6 | 1 | 0
[20 empty] | 79 | 1560 | 850 | 544 | 1700 | 22500 | 31022.49 | 8 | No admitido | 1 | 6 | 1 | 0
[20 empty] | 80 | 1110 | 750 | 480 | 1500 | 20000 | 29344.59 | 8 | Sí admitido | 0 | 7 | 1 | 0
[20 empty] | 81 | 120 | 100 | 64 | 200 | 5000 | 2846.96 | 2 | Sí admitido | 0 | 0 | 2 | 0
[20 empty] | 82 | 720 | 300 | 192 | 600 | 10000 | 8513.59 | 3 | No admitido | 1 | 0 | 2 | 0
[20 empty] | 83 | 1320 | 500 | 320 | 1000 | 15000 | 14180.22 | 4 | No admitido | 2 | 0 | 2 | 0
[20 empty] | 84 | 1920 | 700 | 448 | 1400 | 20000 | 19846.85 | 5 | No admitido | 3 | 0 | 2 | 0
[20 empty] | 85 | 2520 | 900 | 576 | 1800 | 25000 | 25513.48 | 6 | No admitido | 4 | 0 | 2 | 0
[20 empty] | 86 | 3120 | 1100 | 704 | 2200 | 30000 | 31180.11 | 7 | No admitido | 5 | 0 | 2 | 0
[20 empty] | 87 | 3720 | 1300 | 832 | 2600 | 35000 | 36846.74 | 8 | No admitido | 6 | 0 | 2 | 0
[20 empty] | 88 | 270 | 200 | 128 | 400 | 7500 | 6835.69 | 3 | Sí admitido | 0 | 1 | 2 | 0
[20 empty] | 89 | 870 | 400 | 256 | 800 | 12500 | 12502.32 | 4 | No admitido | 1 | 1 | 2 | 0
[20 empty] | 90 | 1470 | 600 | 384 | 1200 | 17500 | 18168.95 | 5 | No admitido | 2 | 1 | 2 | 0
[20 empty] | 91 | 2070 | 800 | 512 | 1600 | 22500 | 23835.58 | 6 | No admitido | 3 | 1 | 2 | 0
[20 empty] | 92 | 2670 | 1000 | 640 | 2000 | 27500 | 29502.21 | 7 | No admitido | 4 | 1 | 2 | 0
[20 empty] | 93 | 3270 | 1200 | 768 | 2400 | 32500 | 35168.84 | 8 | No admitido | 5 | 1 | 2 | 0
[20 empty] | 94 | 420 | 300 | 192 | 600 | 10000 | 10824.42 | 4 | Sí admitido | 0 | 2 | 2 | 0
[20 empty] | 95 | 1020 | 500 | 320 | 1000 | 15000 | 16491.05 | 5 | No admitido | 1 | 2 | 2 | 0
[20 empty] | 96 | 1620 | 700 | 448 | 1400 | 20000 | 22157.68 | 6 | No admitido | 2 | 2 | 2 | 0
[20 empty] | 97 | 2220 | 900 | 576 | 1800 | 25000 | 27824.31 | 7 | No admitido | 3 | 2 | 2 | 0
[20 empty] | 98 | 2820 | 1100 | 704 | 2200 | 30000 | 33490.94 | 8 | No admitido | 4 | 2 | 2 | 0
[20 empty] | 99 | 570 | 400 | 256 | 800 | 12500 | 14813.15 | 5 | Sí admitido | 0 | 3 | 2 | 0
[20 empty] | 100 | 1170 | 600 | 384 | 1200 | 17500 | 20479.78 | 6 | No admitido | 1 | 3 | 2 | 0
[20 empty] | 101 | 1770 | 800 | 512 | 1600 | 22500 | 26146.41 | 7 | No admitido | 2 | 3 | 2 | 0
[20 empty] | 102 | 2370 | 1000 | 640 | 2000 | 27500 | 31813.04 | 8 | No admitido | 3 | 3 | 2 | 0
[20 empty] | 103 | 720 | 500 | 320 | 1000 | 15000 | 18801.88 | 6 | Sí admitido | 0 | 4 | 2 | 0
[20 empty] | 104 | 1320 | 700 | 448 | 1400 | 20000 | 24468.51 | 7 | No admitido | 1 | 4 | 2 | 0
[20 empty] | 105 | 1920 | 900 | 576 | 1800 | 25000 | 30135.14 | 8 | No admitido | 2 | 4 | 2 | 0
[20 empty] | 106 | 870 | 600 | 384 | 1200 | 17500 | 22790.61 | 7 | Sí admitido | 0 | 5 | 2 | 0
[20 empty] | 107 | 1470 | 800 | 512 | 1600 | 22500 | 28457.24 | 8 | No admitido | 1 | 5 | 2 | 0
[20 empty] | 108 | 1020 | 700 | 448 | 1400 | 20000 | 26779.34 | 8 | Sí admitido | 0 | 6 | 2 | 0
[20 empty] | 109 | 180 | 150 | 96 | 300 | 7500 | 4270.44 | 3 | Sí admitido | 0 | 0 | 3 | 0
[20 empty] | 110 | 780 | 350 | 224 | 700 | 12500 | 9937.07 | 4 | No admitido | 1 | 0 | 3 | 0
[20 empty] | 111 | 1380 | 550 | 352 | 1100 | 17500 | 15603.7 | 5 | No admitido | 2 | 0 | 3 | 0
[20 empty] | 112 | 1980 | 750 | 480 | 1500 | 22500 | 21270.33 | 6 | No admitido | 3 | 0 | 3 | 0
[20 empty] | 113 | 2580 | 950 | 608 | 1900 | 27500 | 26936.96 | 7 | No admitido | 4 | 0 | 3 | 0
[20 empty] | 114 | 3180 | 1150 | 736 | 2300 | 32500 | 32603.59 | 8 | No admitido | 5 | 0 | 3 | 0
[20 empty] | 115 | 330 | 250 | 160 | 500 | 10000 | 8259.17 | 4 | Sí admitido | 0 | 1 | 3 | 0
[20 empty] | 116 | 930 | 450 | 288 | 900 | 15000 | 13925.8 | 5 | No admitido | 1 | 1 | 3 | 0
[20 empty] | 117 | 1530 | 650 | 416 | 1300 | 20000 | 19592.43 | 6 | No admitido | 2 | 1 | 3 | 0
[20 empty] | 118 | 2130 | 850 | 544 | 1700 | 25000 | 25259.06 | 7 | No admitido | 3 | 1 | 3 | 0
[20 empty] | 119 | 2730 | 1050 | 672 | 2100 | 30000 | 30925.69 | 8 | No admitido | 4 | 1 | 3 | 0
[20 empty] | 120 | 480 | 350 | 224 | 700 | 12500 | 12247.9 | 5 | Sí admitido | 0 | 2 | 3 | 0
[20 empty] | 121 | 1080 | 550 | 352 | 1100 | 17500 | 17914.53 | 6 | No admitido | 1 | 2 | 3 | 0
[20 empty] | 122 | 1680 | 750 | 480 | 1500 | 22500 | 23581.16 | 7 | No admitido | 2 | 2 | 3 | 0
[20 empty] | 123 | 2280 | 950 | 608 | 1900 | 27500 | 29247.79 | 8 | No admitido | 3 | 2 | 3 | 0
[20 empty] | 124 | 630 | 450 | 288 | 900 | 15000 | 16236.63 | 6 | Sí admitido | 0 | 3 | 3 | 0
[20 empty] | 125 | 1230 | 650 | 416 | 1300 | 20000 | 21903.26 | 7 | No admitido | 1 | 3 | 3 | 0
[20 empty] | 126 | 1830 | 850 | 544 | 1700 | 25000 | 27569.89 | 8 | No admitido | 2 | 3 | 3 | 0
[20 empty] | 127 | 780 | 550 | 352 | 1100 | 17500 | 20225.36 | 7 | Sí admitido | 0 | 4 | 3 | 0
[20 empty] | 128 | 1380 | 750 | 480 | 1500 | 22500 | 25891.99 | 8 | No admitido | 1 | 4 | 3 | 0
[20 empty] | 129 | 930 | 650 | 416 | 1300 | 20000 | 24214.09 | 8 | Sí admitido | 0 | 5 | 3 | 0
[20 empty] | 130 | 240 | 200 | 128 | 400 | 10000 | 5693.92 | 4 | Sí admitido | 0 | 0 | 4 | 0
[20 empty] | 131 | 840 | 400 | 256 | 800 | 15000 | 11360.55 | 5 | No admitido | 1 | 0 | 4 | 0
[20 empty] | 132 | 1440 | 600 | 384 | 1200 | 20000 | 17027.18 | 6 | No admitido | 2 | 0 | 4 | 0
[20 empty] | 133 | 2040 | 800 | 512 | 1600 | 25000 | 22693.81 | 7 | No admitido | 3 | 0 | 4 | 0
[20 empty] | 134 | 2640 | 1000 | 640 | 2000 | 30000 | 28360.44 | 8 | No admitido | 4 | 0 | 4 | 0
[20 empty] | 135 | 390 | 300 | 192 | 600 | 12500 | 9682.65 | 5 | Sí admitido | 0 | 1 | 4 | 0
[20 empty] | 136 | 990 | 500 | 320 | 1000 | 17500 | 15349.28 | 6 | No admitido | 1 | 1 | 4 | 0
[20 empty] | 137 | 1590 | 700 | 448 | 1400 | 22500 | 21015.91 | 7 | No admitido | 2 | 1 | 4 | 0
[20 empty] | 138 | 2190 | 900 | 576 | 1800 | 27500 | 26682.54 | 8 | No admitido | 3 | 1 | 4 | 0
[20 empty] | 139 | 540 | 400 | 256 | 800 | 15000 | 13671.38 | 6 | Sí admitido | 0 | 2 | 4 | 0
[20 empty] | 140 | 1140 | 600 | 384 | 1200 | 20000 | 19338.01 | 7 | No admitido | 1 | 2 | 4 | 0
[20 empty] | 141 | 1740 | 800 | 512 | 1600 | 25000 | 25004.64 | 8 | No admitido | 2 | 2 | 4 | 0
[20 empty] | 142 | 690 | 500 | 320 | 1000 | 17500 | 17660.11 | 7 | Sí admitido | 0 | 3 | 4 | 0
[20 empty] | 143 | 1290 | 700 | 448 | 1400 | 22500 | 23326.74 | 8 | No admitido | 1 | 3 | 4 | 0
[20 empty] | 144 | 840 | 600 | 384 | 1200 | 20000 | 21648.84 | 8 | Sí admitido | 0 | 4 | 4 | 0
[20 empty] | 145 | 300 | 250 | 160 | 500 | 12500 | 7117.4 | 5 | Sí admitido | 0 | 0 | 5 | 0
[20 empty] | 146 | 900 | 450 | 288 | 900 | 17500 | 12784.03 | 6 | No admitido | 1 | 0 | 5 | 0
[20 empty] | 147 | 1500 | 650 | 416 | 1300 | 22500 | 18450.66 | 7 | No admitido | 2 | 0 | 5 | 0
[20 empty] | 148 | 2100 | 850 | 544 | 1700 | 27500 | 24117.29 | 8 | No admitido | 3 | 0 | 5 | 0
[20 empty] | 149 | 450 | 350 | 224 | 700 | 15000 | 11106.13 | 6 | Sí admitido | 0 | 1 | 5 | 0
[20 empty] | 150 | 1050 | 550 | 352 | 1100 | 20000 | 16772.76 | 7 | No admitido | 1 | 1 | 5 | 0
[20 empty] | 151 | 1650 | 750 | 480 | 1500 | 25000 | 22439.39 | 8 | No admitido | 2 | 1 | 5 | 0
[20 empty] | 152 | 600 | 450 | 288 | 900 | 17500 | 15094.86 | 7 | Sí admitido | 0 | 2 | 5 | 0
[20 empty] | 153 | 1200 | 650 | 416 | 1300 | 22500 | 20761.49 | 8 | No admitido | 1 | 2 | 5 | 0
[20 empty] | 154 | 750 | 550 | 352 | 1100 | 20000 | 19083.59 | 8 | Sí admitido | 0 | 3 | 5 | 0
[20 empty] | 155 | 360 | 300 | 192 | 600 | 15000 | 8540.88 | 6 | Sí admitido | 0 | 0 | 6 | 0
[20 empty] | 156 | 960 | 500 | 320 | 1000 | 20000 | 14207.51 | 7 | No admitido | 1 | 0 | 6 | 0
[20 empty] | 157 | 1560 | 700 | 448 | 1400 | 25000 | 19874.14 | 8 | No admitido | 2 | 0 | 6 | 0
[20 empty] | 158 | 510 | 400 | 256 | 800 | 17500 | 12529.61 | 7 | Sí admitido | 0 | 1 | 6 | 0
[20 empty] | 159 | 1110 | 600 | 384 | 1200 | 22500 | 18196.24 | 8 | No admitido | 1 | 1 | 6 | 0
[20 empty] | 160 | 660 | 500 | 320 | 1000 | 20000 | 16518.34 | 8 | Sí admitido | 0 | 2 | 6 | 0
[20 empty] | 161 | 420 | 350 | 224 | 700 | 17500 | 9964.36 | 7 | Sí admitido | 0 | 0 | 7 | 0
[20 empty] | 162 | 1020 | 550 | 352 | 1100 | 22500 | 15630.99 | 8 | No admitido | 1 | 0 | 7 | 0
[20 empty] | 163 | 570 | 450 | 288 | 900 | 20000 | 13953.09 | 8 | Sí admitido | 0 | 1 | 7 | 0
[20 empty] | 164 | 480 | 400 | 256 | 800 | 20000 | 11387.84 | 8 | Sí admitido | 0 | 0 | 8 | 0
[20 empty] | 165 | 4 | 4 | 4 | 10 | 2500 | 748.35 | 1 | Sí admitido | 0 | 0 | 0 | 1
[20 empty] | 166 | 604 | 204 | 132 | 410 | 7500 | 6414.98 | 2 | No admitido | 1 | 0 | 0 | 1
[20 empty] | 167 | 1204 | 404 | 260 | 810 | 12500 | 12081.61 | 3 | No admitido | 2 | 0 | 0 | 1
[20 empty] | 168 | 1804 | 604 | 388 | 1210 | 17500 | 17748.24 | 4 | No admitido | 3 | 0 | 0 | 1
[20 empty] | 169 | 2404 | 804 | 516 | 1610 | 22500 | 23414.87 | 5 | No admitido | 4 | 0 | 0 | 1
[20 empty] | 170 | 3004 | 1004 | 644 | 2010 | 27500 | 29081.5 | 6 | No admitido | 5 | 0 | 0 | 1
[20 empty] | 171 | 3604 | 1204 | 772 | 2410 | 32500 | 34748.13 | 7 | No admitido | 6 | 0 | 0 | 1
[20 empty] | 172 | 4204 | 1404 | 900 | 2810 | 37500 | 40414.76 | 8 | No admitido | 7 | 0 | 0 | 1
[20 empty] | 173 | 154 | 104 | 68 | 210 | 5000 | 4737.08 | 2 | Sí admitido | 0 | 1 | 0 | 1
[20 empty] | 174 | 754 | 304 | 196 | 610 | 10000 | 10403.71 | 3 | No admitido | 1 | 1 | 0 | 1
[20 empty] | 175 | 1354 | 504 | 324 | 1010 | 15000 | 16070.34 | 4 | No admitido | 2 | 1 | 0 | 1
[20 empty] | 176 | 1954 | 704 | 452 | 1410 | 20000 | 21736.97 | 5 | No admitido | 3 | 1 | 0 | 1
[20 empty] | 177 | 2554 | 904 | 580 | 1810 | 25000 | 27403.6 | 6 | No admitido | 4 | 1 | 0 | 1
[20 empty] | 178 | 3154 | 1104 | 708 | 2210 | 30000 | 33070.23 | 7 | No admitido | 5 | 1 | 0 | 1
[20 empty] | 179 | 3754 | 1304 | 836 | 2610 | 35000 | 38736.86 | 8 | No admitido | 6 | 1 | 0 | 1
[20 empty] | 180 | 304 | 204 | 132 | 410 | 7500 | 8725.81 | 3 | Sí admitido | 0 | 2 | 0 | 1
[20 empty] | 181 | 904 | 404 | 260 | 810 | 12500 | 14392.44 | 4 | No admitido | 1 | 2 | 0 | 1
[20 empty] | 182 | 1504 | 604 | 388 | 1210 | 17500 | 20059.07 | 5 | No admitido | 2 | 2 | 0 | 1
[20 empty] | 183 | 2104 | 804 | 516 | 1610 | 22500 | 25725.7 | 6 | No admitido | 3 | 2 | 0 | 1
[20 empty] | 184 | 2704 | 1004 | 644 | 2010 | 27500 | 31392.33 | 7 | No admitido | 4 | 2 | 0 | 1
[20 empty] | 185 | 3304 | 1204 | 772 | 2410 | 32500 | 37058.96 | 8 | No admitido | 5 | 2 | 0 | 1
[20 empty] | 186 | 454 | 304 | 196 | 610 | 10000 | 12714.54 | 4 | Sí admitido | 0 | 3 | 0 | 1
[20 empty] | 187 | 1054 | 504 | 324 | 1010 | 15000 | 18381.17 | 5 | No admitido | 1 | 3 | 0 | 1
[20 empty] | 188 | 1654 | 704 | 452 | 1410 | 20000 | 24047.8 | 6 | No admitido | 2 | 3 | 0 | 1
[20 empty] | 189 | 2254 | 904 | 580 | 1810 | 25000 | 29714.43 | 7 | No admitido | 3 | 3 | 0 | 1
[20 empty] | 190 | 2854 | 1104 | 708 | 2210 | 30000 | 35381.06 | 8 | No admitido | 4 | 3 | 0 | 1
[20 empty] | 191 | 604 | 404 | 260 | 810 | 12500 | 16703.27 | 5 | Sí admitido | 0 | 4 | 0 | 1
[20 empty] | 192 | 1204 | 604 | 388 | 1210 | 17500 | 22369.9 | 6 | No admitido | 1 | 4 | 0 | 1
[20 empty] | 193 | 1804 | 804 | 516 | 1610 | 22500 | 28036.53 | 7 | No admitido | 2 | 4 | 0 | 1
[20 empty] | 194 | 2404 | 1004 | 644 | 2010 | 27500 | 33703.16 | 8 | No admitido | 3 | 4 | 0 | 1
[20 empty] | 195 | 754 | 504 | 324 | 1010 | 15000 | 20692 | 6 | Sí admitido | 0 | 5 | 0 | 1
[20 empty] | 196 | 1354 | 704 | 452 | 1410 | 20000 | 26358.63 | 7 | No admitido | 1 | 5 | 0 | 1
[20 empty] | 197 | 1954 | 904 | 580 | 1810 | 25000 | 32025.26 | 8 | No admitido | 2 | 5 | 0 | 1
[20 empty] | 198 | 904 | 604 | 388 | 1210 | 17500 | 24680.73 | 7 | Sí admitido | 0 | 6 | 0 | 1
[20 empty] | 199 | 1504 | 804 | 516 | 1610 | 22500 | 30347.36 | 8 | No admitido | 1 | 6 | 0 | 1
[20 empty] | 200 | 1054 | 704 | 452 | 1410 | 20000 | 28669.46 | 8 | Sí admitido | 0 | 7 | 0 | 1
[20 empty] | 201 | 64 | 54 | 36 | 110 | 5000 | 2171.83 | 2 | Sí admitido | 0 | 0 | 1 | 1
[20 empty] | 202 | 664 | 254 | 164 | 510 | 10000 | 7838.46 | 3 | No admitido | 1 | 0 | 1 | 1
[20 empty] | 203 | 1264 | 454 | 292 | 910 | 15000 | 13505.09 | 4 | No admitido | 2 | 0 | 1 | 1
[20 empty] | 204 | 1864 | 654 | 420 | 1310 | 20000 | 19171.72 | 5 | No admitido | 3 | 0 | 1 | 1
[20 empty] | 205 | 2464 | 854 | 548 | 1710 | 25000 | 24838.35 | 6 | No admitido | 4 | 0 | 1 | 1
[20 empty] | 206 | 3064 | 1054 | 676 | 2110 | 30000 | 30504.98 | 7 | No admitido | 5 | 0 | 1 | 1
[20 empty] | 207 | 3664 | 1254 | 804 | 2510 | 35000 | 36171.61 | 8 | No admitido | 6 | 0 | 1 | 1
[20 empty] | 208 | 214 | 154 | 100 | 310 | 7500 | 6160.56 | 3 | Sí admitido | 0 | 1 | 1 | 1
[20 empty] | 209 | 814 | 354 | 228 | 710 | 12500 | 11827.19 | 4 | No admitido | 1 | 1 | 1 | 1
[20 empty] | 210 | 1414 | 554 | 356 | 1110 | 17500 | 17493.82 | 5 | No admitido | 2 | 1 | 1 | 1
[20 empty] | 211 | 2014 | 754 | 484 | 1510 | 22500 | 23160.45 | 6 | No admitido | 3 | 1 | 1 | 1
[20 empty] | 212 | 2614 | 954 | 612 | 1910 | 27500 | 28827.08 | 7 | No admitido | 4 | 1 | 1 | 1
[20 empty] | 213 | 3214 | 1154 | 740 | 2310 | 32500 | 34493.71 | 8 | No admitido | 5 | 1 | 1 | 1
[20 empty] | 214 | 364 | 254 | 164 | 510 | 10000 | 10149.29 | 4 | Sí admitido | 0 | 2 | 1 | 1
[20 empty] | 215 | 964 | 454 | 292 | 910 | 15000 | 15815.92 | 5 | No admitido | 1 | 2 | 1 | 1
[20 empty] | 216 | 1564 | 654 | 420 | 1310 | 20000 | 21482.55 | 6 | No admitido | 2 | 2 | 1 | 1
[20 empty] | 217 | 2164 | 854 | 548 | 1710 | 25000 | 27149.18 | 7 | No admitido | 3 | 2 | 1 | 1
[20 empty] | 218 | 2764 | 1054 | 676 | 2110 | 30000 | 32815.81 | 8 | No admitido | 4 | 2 | 1 | 1
[20 empty] | 219 | 514 | 354 | 228 | 710 | 12500 | 14138.02 | 5 | Sí admitido | 0 | 3 | 1 | 1
[20 empty] | 220 | 1114 | 554 | 356 | 1110 | 17500 | 19804.65 | 6 | No admitido | 1 | 3 | 1 | 1
[20 empty] | 221 | 1714 | 754 | 484 | 1510 | 22500 | 25471.28 | 7 | No admitido | 2 | 3 | 1 | 1
[20 empty] | 222 | 2314 | 954 | 612 | 1910 | 27500 | 31137.91 | 8 | No admitido | 3 | 3 | 1 | 1
[20 empty] | 223 | 664 | 454 | 292 | 910 | 15000 | 18126.75 | 6 | Sí admitido | 0 | 4 | 1 | 1
[20 empty] | 224 | 1264 | 654 | 420 | 1310 | 20000 | 23793.38 | 7 | No admitido | 1 | 4 | 1 | 1
[20 empty] | 225 | 1864 | 854 | 548 | 1710 | 25000 | 29460.01 | 8 | No admitido | 2 | 4 | 1 | 1
[20 empty] | 226 | 814 | 554 | 356 | 1110 | 17500 | 22115.48 | 7 | Sí admitido | 0 | 5 | 1 | 1
[20 empty] | 227 | 1414 | 754 | 484 | 1510 | 22500 | 27782.11 | 8 | No admitido | 1 | 5 | 1 | 1
[20 empty] | 228 | 964 | 654 | 420 | 1310 | 20000 | 26104.21 | 8 | Sí admitido | 0 | 6 | 1 | 1
[20 empty] | 229 | 124 | 104 | 68 | 210 | 7500 | 3595.31 | 3 | Sí admitido | 0 | 0 | 2 | 1
[20 empty] | 230 | 724 | 304 | 196 | 610 | 12500 | 9261.94 | 4 | No admitido | 1 | 0 | 2 | 1
[20 empty] | 231 | 1324 | 504 | 324 | 1010 | 17500 | 14928.57 | 5 | No admitido | 2 | 0 | 2 | 1
[20 empty] | 232 | 1924 | 704 | 452 | 1410 | 22500 | 20595.2 | 6 | No admitido | 3 | 0 | 2 | 1
[20 empty] | 233 | 2524 | 904 | 580 | 1810 | 27500 | 26261.83 | 7 | No admitido | 4 | 0 | 2 | 1
[20 empty] | 234 | 3124 | 1104 | 708 | 2210 | 32500 | 31928.46 | 8 | No admitido | 5 | 0 | 2 | 1
[20 empty] | 235 | 274 | 204 | 132 | 410 | 10000 | 7584.04 | 4 | Sí admitido | 0 | 1 | 2 | 1
[20 empty] | 236 | 874 | 404 | 260 | 810 | 15000 | 13250.67 | 5 | No admitido | 1 | 1 | 2 | 1
[20 empty] | 237 | 1474 | 604 | 388 | 1210 | 20000 | 18917.3 | 6 | No admitido | 2 | 1 | 2 | 1
[20 empty] | 238 | 2074 | 804 | 516 | 1610 | 25000 | 24583.93 | 7 | No admitido | 3 | 1 | 2 | 1
[20 empty] | 239 | 2674 | 1004 | 644 | 2010 | 30000 | 30250.56 | 8 | No admitido | 4 | 1 | 2 | 1
[20 empty] | 240 | 424 | 304 | 196 | 610 | 12500 | 11572.77 | 5 | Sí admitido | 0 | 2 | 2 | 1
[20 empty] | 241 | 1024 | 504 | 324 | 1010 | 17500 | 17239.4 | 6 | No admitido | 1 | 2 | 2 | 1
[20 empty] | 242 | 1624 | 704 | 452 | 1410 | 22500 | 22906.03 | 7 | No admitido | 2 | 2 | 2 | 1
[20 empty] | 243 | 2224 | 904 | 580 | 1810 | 27500 | 28572.66 | 8 | No admitido | 3 | 2 | 2 | 1
[20 empty] | 244 | 574 | 404 | 260 | 810 | 15000 | 15561.5 | 6 | Sí admitido | 0 | 3 | 2 | 1
[20 empty] | 245 | 1174 | 604 | 388 | 1210 | 20000 | 21228.13 | 7 | No admitido | 1 | 3 | 2 | 1
[20 empty] | 246 | 1774 | 804 | 516 | 1610 | 25000 | 26894.76 | 8 | No admitido | 2 | 3 | 2 | 1
[20 empty] | 247 | 724 | 504 | 324 | 1010 | 17500 | 19550.23 | 7 | Sí admitido | 0 | 4 | 2 | 1
[20 empty] | 248 | 1324 | 704 | 452 | 1410 | 22500 | 25216.86 | 8 | No admitido | 1 | 4 | 2 | 1
[20 empty] | 249 | 874 | 604 | 388 | 1210 | 20000 | 23538.96 | 8 | Sí admitido | 0 | 5 | 2 | 1
[20 empty] | 250 | 184 | 154 | 100 | 310 | 10000 | 5018.79 | 4 | Sí admitido | 0 | 0 | 3 | 1
[20 empty] | 251 | 784 | 354 | 228 | 710 | 15000 | 10685.42 | 5 | No admitido | 1 | 0 | 3 | 1
[20 empty] | 252 | 1384 | 554 | 356 | 1110 | 20000 | 16352.05 | 6 | No admitido | 2 | 0 | 3 | 1
[20 empty] | 253 | 1984 | 754 | 484 | 1510 | 25000 | 22018.68 | 7 | No admitido | 3 | 0 | 3 | 1
[20 empty] | 254 | 2584 | 954 | 612 | 1910 | 30000 | 27685.31 | 8 | No admitido | 4 | 0 | 3 | 1
[20 empty] | 255 | 334 | 254 | 164 | 510 | 12500 | 9007.52 | 5 | Sí admitido | 0 | 1 | 3 | 1
[20 empty] | 256 | 934 | 454 | 292 | 910 | 17500 | 14674.15 | 6 | No admitido | 1 | 1 | 3 | 1
[20 empty] | 257 | 1534 | 654 | 420 | 1310 | 22500 | 20340.78 | 7 | No admitido | 2 | 1 | 3 | 1
[20 empty] | 258 | 2134 | 854 | 548 | 1710 | 27500 | 26007.41 | 8 | No admitido | 3 | 1 | 3 | 1
[20 empty] | 259 | 484 | 354 | 228 | 710 | 15000 | 12996.25 | 6 | Sí admitido | 0 | 2 | 3 | 1
[20 empty] | 260 | 1084 | 554 | 356 | 1110 | 20000 | 18662.88 | 7 | No admitido | 1 | 2 | 3 | 1
[20 empty] | 261 | 1684 | 754 | 484 | 1510 | 25000 | 24329.51 | 8 | No admitido | 2 | 2 | 3 | 1
[20 empty] | 262 | 634 | 454 | 292 | 910 | 17500 | 16984.98 | 7 | Sí admitido | 0 | 3 | 3 | 1
[20 empty] | 263 | 1234 | 654 | 420 | 1310 | 22500 | 22651.61 | 8 | No admitido | 1 | 3 | 3 | 1
[20 empty] | 264 | 784 | 554 | 356 | 1110 | 20000 | 20973.71 | 8 | Sí admitido | 0 | 4 | 3 | 1
[20 empty] | 265 | 244 | 204 | 132 | 410 | 12500 | 6442.27 | 5 | Sí admitido | 0 | 0 | 4 | 1
[20 empty] | 266 | 844 | 404 | 260 | 810 | 17500 | 12108.9 | 6 | No admitido | 1 | 0 | 4 | 1
[20 empty] | 267 | 1444 | 604 | 388 | 1210 | 22500 | 17775.53 | 7 | No admitido | 2 | 0 | 4 | 1
[20 empty] | 268 | 2044 | 804 | 516 | 1610 | 27500 | 23442.16 | 8 | No admitido | 3 | 0 | 4 | 1
[20 empty] | 269 | 394 | 304 | 196 | 610 | 15000 | 10431 | 6 | Sí admitido | 0 | 1 | 4 | 1
[20 empty] | 270 | 994 | 504 | 324 | 1010 | 20000 | 16097.63 | 7 | No admitido | 1 | 1 | 4 | 1
[20 empty] | 271 | 1594 | 704 | 452 | 1410 | 25000 | 21764.26 | 8 | No admitido | 2 | 1 | 4 | 1
[20 empty] | 272 | 544 | 404 | 260 | 810 | 17500 | 14419.73 | 7 | Sí admitido | 0 | 2 | 4 | 1
[20 empty] | 273 | 1144 | 604 | 388 | 1210 | 22500 | 20086.36 | 8 | No admitido | 1 | 2 | 4 | 1
[20 empty] | 274 | 694 | 504 | 324 | 1010 | 20000 | 18408.46 | 8 | Sí admitido | 0 | 3 | 4 | 1
[20 empty] | 275 | 304 | 254 | 164 | 510 | 15000 | 7865.75 | 6 | Sí admitido | 0 | 0 | 5 | 1
[20 empty] | 276 | 904 | 454 | 292 | 910 | 20000 | 13532.38 | 7 | No admitido | 1 | 0 | 5 | 1
[20 empty] | 277 | 1504 | 654 | 420 | 1310 | 25000 | 19199.01 | 8 | No admitido | 2 | 0 | 5 | 1
[20 empty] | 278 | 454 | 354 | 228 | 710 | 17500 | 11854.48 | 7 | Sí admitido | 0 | 1 | 5 | 1
[20 empty] | 279 | 1054 | 554 | 356 | 1110 | 22500 | 17521.11 | 8 | No admitido | 1 | 1 | 5 | 1
[20 empty] | 280 | 604 | 454 | 292 | 910 | 20000 | 15843.21 | 8 | Sí admitido | 0 | 2 | 5 | 1
[20 empty] | 281 | 364 | 304 | 196 | 610 | 17500 | 9289.23 | 7 | Sí admitido | 0 | 0 | 6 | 1
[20 empty] | 282 | 964 | 504 | 324 | 1010 | 22500 | 14955.86 | 8 | No admitido | 1 | 0 | 6 | 1
[20 empty] | 283 | 514 | 404 | 260 | 810 | 20000 | 13277.96 | 8 | Sí admitido | 0 | 1 | 6 | 1
[20 empty] | 284 | 424 | 354 | 228 | 710 | 20000 | 10712.71 | 8 | Sí admitido | 0 | 0 | 7 | 1
[20 empty] | 285 | 8 | 8 | 8 | 20 | 5000 | 1496.7 | 2 | Sí admitido | 0 | 0 | 0 | 2
[20 empty] | 286 | 608 | 208 | 136 | 420 | 10000 | 7163.33 | 3 | No admitido | 1 | 0 | 0 | 2
[20 empty] | 287 | 1208 | 408 | 264 | 820 | 15000 | 12829.96 | 4 | No admitido | 2 | 0 | 0 | 2
[20 empty] | 288 | 1808 | 608 | 392 | 1220 | 20000 | 18496.59 | 5 | No admitido | 3 | 0 | 0 | 2
[20 empty] | 289 | 2408 | 808 | 520 | 1620 | 25000 | 24163.22 | 6 | No admitido | 4 | 0 | 0 | 2
[20 empty] | 290 | 3008 | 1008 | 648 | 2020 | 30000 | 29829.85 | 7 | No admitido | 5 | 0 | 0 | 2
[20 empty] | 291 | 3608 | 1208 | 776 | 2420 | 35000 | 35496.48 | 8 | No admitido | 6 | 0 | 0 | 2
[20 empty] | 292 | 158 | 108 | 72 | 220 | 7500 | 5485.43 | 3 | Sí admitido | 0 | 1 | 0 | 2
[20 empty] | 293 | 758 | 308 | 200 | 620 | 12500 | 11152.06 | 4 | No admitido | 1 | 1 | 0 | 2
[20 empty] | 294 | 1358 | 508 | 328 | 1020 | 17500 | 16818.69 | 5 | No admitido | 2 | 1 | 0 | 2
[20 empty] | 295 | 1958 | 708 | 456 | 1420 | 22500 | 22485.32 | 6 | No admitido | 3 | 1 | 0 | 2
[20 empty] | 296 | 2558 | 908 | 584 | 1820 | 27500 | 28151.95 | 7 | No admitido | 4 | 1 | 0 | 2
[20 empty] | 297 | 3158 | 1108 | 712 | 2220 | 32500 | 33818.58 | 8 | No admitido | 5 | 1 | 0 | 2
[20 empty] | 298 | 308 | 208 | 136 | 420 | 10000 | 9474.16 | 4 | Sí admitido | 0 | 2 | 0 | 2
[20 empty] | 299 | 908 | 408 | 264 | 820 | 15000 | 15140.79 | 5 | No admitido | 1 | 2 | 0 | 2
[20 empty] | 300 | 1508 | 608 | 392 | 1220 | 20000 | 20807.42 | 6 | No admitido | 2 | 2 | 0 | 2
[20 empty] | 301 | 2108 | 808 | 520 | 1620 | 25000 | 26474.05 | 7 | No admitido | 3 | 2 | 0 | 2
[20 empty] | 302 | 2708 | 1008 | 648 | 2020 | 30000 | 32140.68 | 8 | No admitido | 4 | 2 | 0 | 2
[20 empty] | 303 | 458 | 308 | 200 | 620 | 12500 | 13462.89 | 5 | Sí admitido | 0 | 3 | 0 | 2
[20 empty] | 304 | 1058 | 508 | 328 | 1020 | 17500 | 19129.52 | 6 | No admitido | 1 | 3 | 0 | 2
[20 empty] | 305 | 1658 | 708 | 456 | 1420 | 22500 | 24796.15 | 7 | No admitido | 2 | 3 | 0 | 2
[20 empty] | 306 | 2258 | 908 | 584 | 1820 | 27500 | 30462.78 | 8 | No admitido | 3 | 3 | 0 | 2
[20 empty] | 307 | 608 | 408 | 264 | 820 | 15000 | 17451.62 | 6 | Sí admitido | 0 | 4 | 0 | 2
[20 empty] | 308 | 1208 | 608 | 392 | 1220 | 20000 | 23118.25 | 7 | No admitido | 1 | 4 | 0 | 2
[20 empty] | 309 | 1808 | 808 | 520 | 1620 | 25000 | 28784.88 | 8 | No admitido | 2 | 4 | 0 | 2
[20 empty] | 310 | 758 | 508 | 328 | 1020 | 17500 | 21440.35 | 7 | Sí admitido | 0 | 5 | 0 | 2
[20 empty] | 311 | 1358 | 708 | 456 | 1420 | 22500 | 27106.98 | 8 | No admitido | 1 | 5 | 0 | 2
[20 empty] | 312 | 908 | 608 | 392 | 1220 | 20000 | 25429.08 | 8 | Sí admitido | 0 | 6 | 0 | 2
[20 empty] | 313 | 68 | 58 | 40 | 120 | 7500 | 2920.18 | 3 | Sí admitido | 0 | 0 | 1 | 2
[20 empty] | 314 | 668 | 258 | 168 | 520 | 12500 | 8586.81 | 4 | No admitido | 1 | 0 | 1 | 2
[20 empty] | 315 | 1268 | 458 | 296 | 920 | 17500 | 14253.44 | 5 | No admitido | 2 | 0 | 1 | 2
[20 empty] | 316 | 1868 | 658 | 424 | 1320 | 22500 | 19920.07 | 6 | No admitido | 3 | 0 | 1 | 2
[20 empty] | 317 | 2468 | 858 | 552 | 1720 | 27500 | 25586.7 | 7 | No admitido | 4 | 0 | 1 | 2
[20 empty] | 318 | 3068 | 1058 | 680 | 2120 | 32500 | 31253.33 | 8 | No admitido | 5 | 0 | 1 | 2
[20 empty] | 319 | 218 | 158 | 104 | 320 | 10000 | 6908.91 | 4 | Sí admitido | 0 | 1 | 1 | 2
[20 empty] | 320 | 818 | 358 | 232 | 720 | 15000 | 12575.54 | 5 | No admitido | 1 | 1 | 1 | 2
[20 empty] | 321 | 1418 | 558 | 360 | 1120 | 20000 | 18242.17 | 6 | No admitido | 2 | 1 | 1 | 2
[20 empty] | 322 | 2018 | 758 | 488 | 1520 | 25000 | 23908.8 | 7 | No admitido | 3 | 1 | 1 | 2
[20 empty] | 323 | 2618 | 958 | 616 | 1920 | 30000 | 29575.43 | 8 | No admitido | 4 | 1 | 1 | 2
[20 empty] | 324 | 368 | 258 | 168 | 520 | 12500 | 10897.64 | 5 | Sí admitido | 0 | 2 | 1 | 2
[20 empty] | 325 | 968 | 458 | 296 | 920 | 17500 | 16564.27 | 6 | No admitido | 1 | 2 | 1 | 2
[20 empty] | 326 | 1568 | 658 | 424 | 1320 | 22500 | 22230.9 | 7 | No admitido | 2 | 2 | 1 | 2
[20 empty] | 327 | 2168 | 858 | 552 | 1720 | 27500 | 27897.53 | 8 | No admitido | 3 | 2 | 1 | 2
[20 empty] | 328 | 518 | 358 | 232 | 720 | 15000 | 14886.37 | 6 | Sí admitido | 0 | 3 | 1 | 2
[20 empty] | 329 | 1118 | 558 | 360 | 1120 | 20000 | 20553 | 7 | No admitido | 1 | 3 | 1 | 2
[20 empty] | 330 | 1718 | 758 | 488 | 1520 | 25000 | 26219.63 | 8 | No admitido | 2 | 3 | 1 | 2
[20 empty] | 331 | 668 | 458 | 296 | 920 | 17500 | 18875.1 | 7 | Sí admitido | 0 | 4 | 1 | 2
[20 empty] | 332 | 1268 | 658 | 424 | 1320 | 22500 | 24541.73 | 8 | No admitido | 1 | 4 | 1 | 2
[20 empty] | 333 | 818 | 558 | 360 | 1120 | 20000 | 22863.83 | 8 | Sí admitido | 0 | 5 | 1 | 2
[20 empty] | 334 | 128 | 108 | 72 | 220 | 10000 | 4343.66 | 4 | Sí admitido | 0 | 0 | 2 | 2
[20 empty] | 335 | 728 | 308 | 200 | 620 | 15000 | 10010.29 | 5 | No admitido | 1 | 0 | 2 | 2
[20 empty] | 336 | 1328 | 508 | 328 | 1020 | 20000 | 15676.92 | 6 | No admitido | 2 | 0 | 2 | 2
[20 empty] | 337 | 1928 | 708 | 456 | 1420 | 25000 | 21343.55 | 7 | No admitido | 3 | 0 | 2 | 2
[20 empty] | 338 | 2528 | 908 | 584 | 1820 | 30000 | 27010.18 | 8 | No admitido | 4 | 0 | 2 | 2
[20 empty] | 339 | 278 | 208 | 136 | 420 | 12500 | 8332.39 | 5 | Sí admitido | 0 | 1 | 2 | 2
[20 empty] | 340 | 878 | 408 | 264 | 820 | 17500 | 13999.02 | 6 | No admitido | 1 | 1 | 2 | 2
[20 empty] | 341 | 1478 | 608 | 392 | 1220 | 22500 | 19665.65 | 7 | No admitido | 2 | 1 | 2 | 2
[20 empty] | 342 | 2078 | 808 | 520 | 1620 | 27500 | 25332.28 | 8 | No admitido | 3 | 1 | 2 | 2
[20 empty] | 343 | 428 | 308 | 200 | 620 | 15000 | 12321.12 | 6 | Sí admitido | 0 | 2 | 2 | 2
[20 empty] | 344 | 1028 | 508 | 328 | 1020 | 20000 | 17987.75 | 7 | No admitido | 1 | 2 | 2 | 2
[20 empty] | 345 | 1628 | 708 | 456 | 1420 | 25000 | 23654.38 | 8 | No admitido | 2 | 2 | 2 | 2
[20 empty] | 346 | 578 | 408 | 264 | 820 | 17500 | 16309.85 | 7 | Sí admitido | 0 | 3 | 2 | 2
[20 empty] | 347 | 1178 | 608 | 392 | 1220 | 22500 | 21976.48 | 8 | No admitido | 1 | 3 | 2 | 2
[20 empty] | 348 | 728 | 508 | 328 | 1020 | 20000 | 20298.58 | 8 | Sí admitido | 0 | 4 | 2 | 2
[20 empty] | 349 | 188 | 158 | 104 | 320 | 12500 | 5767.14 | 5 | Sí admitido | 0 | 0 | 3 | 2
[20 empty] | 350 | 788 | 358 | 232 | 720 | 17500 | 11433.77 | 6 | No admitido | 1 | 0 | 3 | 2
[20 empty] | 351 | 1388 | 558 | 360 | 1120 | 22500 | 17100.4 | 7 | No admitido | 2 | 0 | 3 | 2
[20 empty] | 352 | 1988 | 758 | 488 | 1520 | 27500 | 22767.03 | 8 | No admitido | 3 | 0 | 3 | 2
[20 empty] | 353 | 338 | 258 | 168 | 520 | 15000 | 9755.87 | 6 | Sí admitido | 0 | 1 | 3 | 2
[20 empty] | 354 | 938 | 458 | 296 | 920 | 20000 | 15422.5 | 7 | No admitido | 1 | 1 | 3 | 2
[20 empty] | 355 | 1538 | 658 | 424 | 1320 | 25000 | 21089.13 | 8 | No admitido | 2 | 1 | 3 | 2
[20 empty] | 356 | 488 | 358 | 232 | 720 | 17500 | 13744.6 | 7 | Sí admitido | 0 | 2 | 3 | 2
[20 empty] | 357 | 1088 | 558 | 360 | 1120 | 22500 | 19411.23 | 8 | No admitido | 1 | 2 | 3 | 2
[20 empty] | 358 | 638 | 458 | 296 | 920 | 20000 | 17733.33 | 8 | Sí admitido | 0 | 3 | 3 | 2
[20 empty] | 359 | 248 | 208 | 136 | 420 | 15000 | 7190.62 | 6 | Sí admitido | 0 | 0 | 4 | 2
[20 empty] | 360 | 848 | 408 | 264 | 820 | 20000 | 12857.25 | 7 | No admitido | 1 | 0 | 4 | 2
[20 empty] | 361 | 1448 | 608 | 392 | 1220 | 25000 | 18523.88 | 8 | No admitido | 2 | 0 | 4 | 2
[20 empty] | 362 | 398 | 308 | 200 | 620 | 17500 | 11179.35 | 7 | Sí admitido | 0 | 1 | 4 | 2
[20 empty] | 363 | 998 | 508 | 328 | 1020 | 22500 | 16845.98 | 8 | No admitido | 1 | 1 | 4 | 2
[20 empty] | 364 | 548 | 408 | 264 | 820 | 20000 | 15168.08 | 8 | Sí admitido | 0 | 2 | 4 | 2
[20 empty] | 365 | 308 | 258 | 168 | 520 | 17500 | 8614.1 | 7 | Sí admitido | 0 | 0 | 5 | 2
[20 empty] | 366 | 908 | 458 | 296 | 920 | 22500 | 14280.73 | 8 | No admitido | 1 | 0 | 5 | 2
[20 empty] | 367 | 458 | 358 | 232 | 720 | 20000 | 12602.83 | 8 | Sí admitido | 0 | 1 | 5 | 2
[20 empty] | 368 | 368 | 308 | 200 | 620 | 20000 | 10037.58 | 8 | Sí admitido | 0 | 0 | 6 | 2
[20 empty] | 369 | 12 | 12 | 12 | 30 | 7500 | 2245.05 | 3 | Sí admitido | 0 | 0 | 0 | 3
[20 empty] | 370 | 612 | 212 | 140 | 430 | 12500 | 7911.68 | 4 | No admitido | 1 | 0 | 0 | 3
[20 empty] | 371 | 1212 | 412 | 268 | 830 | 17500 | 13578.31 | 5 | No admitido | 2 | 0 | 0 | 3
[20 empty] | 372 | 1812 | 612 | 396 | 1230 | 22500 | 19244.94 | 6 | No admitido | 3 | 0 | 0 | 3
[20 empty] | 373 | 2412 | 812 | 524 | 1630 | 27500 | 24911.57 | 7 | No admitido | 4 | 0 | 0 | 3
[20 empty] | 374 | 3012 | 1012 | 652 | 2030 | 32500 | 30578.2 | 8 | No admitido | 5 | 0 | 0 | 3
[20 empty] | 375 | 162 | 112 | 76 | 230 | 10000 | 6233.78 | 4 | Sí admitido | 0 | 1 | 0 | 3
[20 empty] | 376 | 762 | 312 | 204 | 630 | 15000 | 11900.41 | 5 | No admitido | 1 | 1 | 0 | 3
[20 empty] | 377 | 1362 | 512 | 332 | 1030 | 20000 | 17567.04 | 6 | No admitido | 2 | 1 | 0 | 3
[20 empty] | 378 | 1962 | 712 | 460 | 1430 | 25000 | 23233.67 | 7 | No admitido | 3 | 1 | 0 | 3
[20 empty] | 379 | 2562 | 912 | 588 | 1830 | 30000 | 28900.3 | 8 | No admitido | 4 | 1 | 0 | 3
[20 empty] | 380 | 312 | 212 | 140 | 430 | 12500 | 10222.51 | 5 | Sí admitido | 0 | 2 | 0 | 3
[20 empty] | 381 | 912 | 412 | 268 | 830 | 17500 | 15889.14 | 6 | No admitido | 1 | 2 | 0 | 3
[20 empty] | 382 | 1512 | 612 | 396 | 1230 | 22500 | 21555.77 | 7 | No admitido | 2 | 2 | 0 | 3
[20 empty] | 383 | 2112 | 812 | 524 | 1630 | 27500 | 27222.4 | 8 | No admitido | 3 | 2 | 0 | 3
[20 empty] | 384 | 462 | 312 | 204 | 630 | 15000 | 14211.24 | 6 | Sí admitido | 0 | 3 | 0 | 3
[20 empty] | 385 | 1062 | 512 | 332 | 1030 | 20000 | 19877.87 | 7 | No admitido | 1 | 3 | 0 | 3
[20 empty] | 386 | 1662 | 712 | 460 | 1430 | 25000 | 25544.5 | 8 | No admitido | 2 | 3 | 0 | 3
[20 empty] | 387 | 612 | 412 | 268 | 830 | 17500 | 18199.97 | 7 | Sí admitido | 0 | 4 | 0 | 3
[20 empty] | 388 | 1212 | 612 | 396 | 1230 | 22500 | 23866.6 | 8 | No admitido | 1 | 4 | 0 | 3
[20 empty] | 389 | 762 | 512 | 332 | 1030 | 20000 | 22188.7 | 8 | Sí admitido | 0 | 5 | 0 | 3
[20 empty] | 390 | 72 | 62 | 44 | 130 | 10000 | 3668.53 | 4 | Sí admitido | 0 | 0 | 1 | 3
[20 empty] | 391 | 672 | 262 | 172 | 530 | 15000 | 9335.16 | 5 | No admitido | 1 | 0 | 1 | 3
[20 empty] | 392 | 1272 | 462 | 300 | 930 | 20000 | 15001.79 | 6 | No admitido | 2 | 0 | 1 | 3
[20 empty] | 393 | 1872 | 662 | 428 | 1330 | 25000 | 20668.42 | 7 | No admitido | 3 | 0 | 1 | 3
[20 empty] | 394 | 2472 | 862 | 556 | 1730 | 30000 | 26335.05 | 8 | No admitido | 4 | 0 | 1 | 3
[20 empty] | 395 | 222 | 162 | 108 | 330 | 12500 | 7657.26 | 5 | Sí admitido | 0 | 1 | 1 | 3
[20 empty] | 396 | 822 | 362 | 236 | 730 | 17500 | 13323.89 | 6 | No admitido | 1 | 1 | 1 | 3
[20 empty] | 397 | 1422 | 562 | 364 | 1130 | 22500 | 18990.52 | 7 | No admitido | 2 | 1 | 1 | 3
[20 empty] | 398 | 2022 | 762 | 492 | 1530 | 27500 | 24657.15 | 8 | No admitido | 3 | 1 | 1 | 3
[20 empty] | 399 | 372 | 262 | 172 | 530 | 15000 | 11645.99 | 6 | Sí admitido | 0 | 2 | 1 | 3
[20 empty] | 400 | 972 | 462 | 300 | 930 | 20000 | 17312.62 | 7 | No admitido | 1 | 2 | 1 | 3
[20 empty] | 401 | 1572 | 662 | 428 | 1330 | 25000 | 22979.25 | 8 | No admitido | 2 | 2 | 1 | 3
[20 empty] | 402 | 522 | 362 | 236 | 730 | 17500 | 15634.72 | 7 | Sí admitido | 0 | 3 | 1 | 3
[20 empty] | 403 | 1122 | 562 | 364 | 1130 | 22500 | 21301.35 | 8 | No admitido | 1 | 3 | 1 | 3
[20 empty] | 404 | 672 | 462 | 300 | 930 | 20000 | 19623.45 | 8 | Sí admitido | 0 | 4 | 1 | 3
[20 empty] | 405 | 132 | 112 | 76 | 230 | 12500 | 5092.01 | 5 | Sí admitido | 0 | 0 | 2 | 3
[20 empty] | 406 | 732 | 312 | 204 | 630 | 17500 | 10758.64 | 6 | No admitido | 1 | 0 | 2 | 3
[20 empty] | 407 | 1332 | 512 | 332 | 1030 | 22500 | 16425.27 | 7 | No admitido | 2 | 0 | 2 | 3
[20 empty] | 408 | 1932 | 712 | 460 | 1430 | 27500 | 22091.9 | 8 | No admitido | 3 | 0 | 2 | 3
[20 empty] | 409 | 282 | 212 | 140 | 430 | 15000 | 9080.74 | 6 | Sí admitido | 0 | 1 | 2 | 3
[20 empty] | 410 | 882 | 412 | 268 | 830 | 20000 | 14747.37 | 7 | No admitido | 1 | 1 | 2 | 3
[20 empty] | 411 | 1482 | 612 | 396 | 1230 | 25000 | 20414 | 8 | No admitido | 2 | 1 | 2 | 3
[20 empty] | 412 | 432 | 312 | 204 | 630 | 17500 | 13069.47 | 7 | Sí admitido | 0 | 2 | 2 | 3
[20 empty] | 413 | 1032 | 512 | 332 | 1030 | 22500 | 18736.1 | 8 | No admitido | 1 | 2 | 2 | 3
[20 empty] | 414 | 582 | 412 | 268 | 830 | 20000 | 17058.2 | 8 | Sí admitido | 0 | 3 | 2 | 3
[20 empty] | 415 | 192 | 162 | 108 | 330 | 15000 | 6515.49 | 6 | Sí admitido | 0 | 0 | 3 | 3
[20 empty] | 416 | 792 | 362 | 236 | 730 | 20000 | 12182.12 | 7 | No admitido | 1 | 0 | 3 | 3
[20 empty] | 417 | 1392 | 562 | 364 | 1130 | 25000 | 17848.75 | 8 | No admitido | 2 | 0 | 3 | 3
[20 empty] | 418 | 342 | 262 | 172 | 530 | 17500 | 10504.22 | 7 | Sí admitido | 0 | 1 | 3 | 3
[20 empty] | 419 | 942 | 462 | 300 | 930 | 22500 | 16170.85 | 8 | No admitido | 1 | 1 | 3 | 3
[20 empty] | 420 | 492 | 362 | 236 | 730 | 20000 | 14492.95 | 8 | Sí admitido | 0 | 2 | 3 | 3
[20 empty] | 421 | 252 | 212 | 140 | 430 | 17500 | 7938.97 | 7 | Sí admitido | 0 | 0 | 4 | 3
[20 empty] | 422 | 852 | 412 | 268 | 830 | 22500 | 13605.6 | 8 | No admitido | 1 | 0 | 4 | 3
[20 empty] | 423 | 402 | 312 | 204 | 630 | 20000 | 11927.7 | 8 | Sí admitido | 0 | 1 | 4 | 3
[20 empty] | 424 | 312 | 262 | 172 | 530 | 20000 | 9362.45 | 8 | Sí admitido | 0 | 0 | 5 | 3
[20 empty] | 425 | 16 | 16 | 16 | 40 | 10000 | 2993.4 | 4 | Sí admitido | 0 | 0 | 0 | 4
[20 empty] | 426 | 616 | 216 | 144 | 440 | 15000 | 8660.03 | 5 | No admitido | 1 | 0 | 0 | 4
[20 empty] | 427 | 1216 | 416 | 272 | 840 | 20000 | 14326.66 | 6 | No admitido | 2 | 0 | 0 | 4
[20 empty] | 428 | 1816 | 616 | 400 | 1240 | 25000 | 19993.29 | 7 | No admitido | 3 | 0 | 0 | 4
[20 empty] | 429 | 2416 | 816 | 528 | 1640 | 30000 | 25659.92 | 8 | No admitido | 4 | 0 | 0 | 4
[20 empty] | 430 | 166 | 116 | 80 | 240 | 12500 | 6982.13 | 5 | Sí admitido | 0 | 1 | 0 | 4
[20 empty] | 431 | 766 | 316 | 208 | 640 | 17500 | 12648.76 | 6 | No admitido | 1 | 1 | 0 | 4
[20 empty] | 432 | 1366 | 516 | 336 | 1040 | 22500 | 18315.39 | 7 | No admitido | 2 | 1 | 0 | 4
[20 empty] | 433 | 1966 | 716 | 464 | 1440 | 27500 | 23982.02 | 8 | No admitido | 3 | 1 | 0 | 4
[20 empty] | 434 | 316 | 216 | 144 | 440 | 15000 | 10970.86 | 6 | Sí admitido | 0 | 2 | 0 | 4
[20 empty] | 435 | 916 | 416 | 272 | 840 | 20000 | 16637.49 | 7 | No admitido | 1 | 2 | 0 | 4
[20 empty] | 436 | 1516 | 616 | 400 | 1240 | 25000 | 22304.12 | 8 | No admitido | 2 | 2 | 0 | 4
[20 empty] | 437 | 466 | 316 | 208 | 640 | 17500 | 14959.59 | 7 | Sí admitido | 0 | 3 | 0 | 4
[20 empty] | 438 | 1066 | 516 | 336 | 1040 | 22500 | 20626.22 | 8 | No admitido | 1 | 3 | 0 | 4
[20 empty] | 439 | 616 | 416 | 272 | 840 | 20000 | 18948.32 | 8 | Sí admitido | 0 | 4 | 0 | 4
[20 empty] | 440 | 76 | 66 | 48 | 140 | 12500 | 4416.88 | 5 | Sí admitido | 0 | 0 | 1 | 4
[20 empty] | 441 | 676 | 266 | 176 | 540 | 17500 | 10083.51 | 6 | No admitido | 1 | 0 | 1 | 4
[20 empty] | 442 | 1276 | 466 | 304 | 940 | 22500 | 15750.14 | 7 | No admitido | 2 | 0 | 1 | 4
[20 empty] | 443 | 1876 | 666 | 432 | 1340 | 27500 | 21416.77 | 8 | No admitido | 3 | 0 | 1 | 4
[20 empty] | 444 | 226 | 166 | 112 | 340 | 15000 | 8405.61 | 6 | Sí admitido | 0 | 1 | 1 | 4
[20 empty] | 445 | 826 | 366 | 240 | 740 | 20000 | 14072.24 | 7 | No admitido | 1 | 1 | 1 | 4
[20 empty] | 446 | 1426 | 566 | 368 | 1140 | 25000 | 19738.87 | 8 | No admitido | 2 | 1 | 1 | 4
[20 empty] | 447 | 376 | 266 | 176 | 540 | 17500 | 12394.34 | 7 | Sí admitido | 0 | 2 | 1 | 4
[20 empty] | 448 | 976 | 466 | 304 | 940 | 22500 | 18060.97 | 8 | No admitido | 1 | 2 | 1 | 4
[20 empty] | 449 | 526 | 366 | 240 | 740 | 20000 | 16383.07 | 8 | Sí admitido | 0 | 3 | 1 | 4
[20 empty] | 450 | 136 | 116 | 80 | 240 | 15000 | 5840.36 | 6 | Sí admitido | 0 | 0 | 2 | 4
[20 empty] | 451 | 736 | 316 | 208 | 640 | 20000 | 11506.99 | 7 | No admitido | 1 | 0 | 2 | 4
[20 empty] | 452 | 1336 | 516 | 336 | 1040 | 25000 | 17173.62 | 8 | No admitido | 2 | 0 | 2 | 4
[20 empty] | 453 | 286 | 216 | 144 | 440 | 17500 | 9829.09 | 7 | Sí admitido | 0 | 1 | 2 | 4
[20 empty] | 454 | 886 | 416 | 272 | 840 | 22500 | 15495.72 | 8 | No admitido | 1 | 1 | 2 | 4
[20 empty] | 455 | 436 | 316 | 208 | 640 | 20000 | 13817.82 | 8 | Sí admitido | 0 | 2 | 2 | 4
[20 empty] | 456 | 196 | 166 | 112 | 340 | 17500 | 7263.84 | 7 | Sí admitido | 0 | 0 | 3 | 4
[20 empty] | 457 | 796 | 366 | 240 | 740 | 22500 | 12930.47 | 8 | No admitido | 1 | 0 | 3 | 4
[20 empty] | 458 | 346 | 266 | 176 | 540 | 20000 | 11252.57 | 8 | Sí admitido | 0 | 1 | 3 | 4
[20 empty] | 459 | 256 | 216 | 144 | 440 | 20000 | 8687.32 | 8 | Sí admitido | 0 | 0 | 4 | 4
[20 empty] | 460 | 20 | 20 | 20 | 50 | 12500 | 3741.75 | 5 | Sí admitido | 0 | 0 | 0 | 5
[20 empty] | 461 | 620 | 220 | 148 | 450 | 17500 | 9408.38 | 6 | No admitido | 1 | 0 | 0 | 5
[20 empty] | 462 | 1220 | 420 | 276 | 850 | 22500 | 15075.01 | 7 | No admitido | 2 | 0 | 0 | 5
[20 empty] | 463 | 1820 | 620 | 404 | 1250 | 27500 | 20741.64 | 8 | No admitido | 3 | 0 | 0 | 5
[20 empty] | 464 | 170 | 120 | 84 | 250 | 15000 | 7730.48 | 6 | Sí admitido | 0 | 1 | 0 | 5
[20 empty] | 465 | 770 | 320 | 212 | 650 | 20000 | 13397.11 | 7 | No admitido | 1 | 1 | 0 | 5
[20 empty] | 466 | 1370 | 520 | 340 | 1050 | 25000 | 19063.74 | 8 | No admitido | 2 | 1 | 0 | 5
[20 empty] | 467 | 320 | 220 | 148 | 450 | 17500 | 11719.21 | 7 | Sí admitido | 0 | 2 | 0 | 5
[20 empty] | 468 | 920 | 420 | 276 | 850 | 22500 | 17385.84 | 8 | No admitido | 1 | 2 | 0 | 5
[20 empty] | 469 | 470 | 320 | 212 | 650 | 20000 | 15707.94 | 8 | Sí admitido | 0 | 3 | 0 | 5
[20 empty] | 470 | 80 | 70 | 52 | 150 | 15000 | 5165.23 | 6 | Sí admitido | 0 | 0 | 1 | 5
[20 empty] | 471 | 680 | 270 | 180 | 550 | 20000 | 10831.86 | 7 | No admitido | 1 | 0 | 1 | 5
[20 empty] | 472 | 1280 | 470 | 308 | 950 | 25000 | 16498.49 | 8 | No admitido | 2 | 0 | 1 | 5
[20 empty] | 473 | 230 | 170 | 116 | 350 | 17500 | 9153.96 | 7 | Sí admitido | 0 | 1 | 1 | 5
[20 empty] | 474 | 830 | 370 | 244 | 750 | 22500 | 14820.59 | 8 | No admitido | 1 | 1 | 1 | 5
[20 empty] | 475 | 380 | 270 | 180 | 550 | 20000 | 13142.69 | 8 | Sí admitido | 0 | 2 | 1 | 5
[20 empty] | 476 | 140 | 120 | 84 | 250 | 17500 | 6588.71 | 7 | Sí admitido | 0 | 0 | 2 | 5
[20 empty] | 477 | 740 | 320 | 212 | 650 | 22500 | 12255.34 | 8 | No admitido | 1 | 0 | 2 | 5
[20 empty] | 478 | 290 | 220 | 148 | 450 | 20000 | 10577.44 | 8 | Sí admitido | 0 | 1 | 2 | 5
[20 empty] | 479 | 200 | 170 | 116 | 350 | 20000 | 8012.19 | 8 | Sí admitido | 0 | 0 | 3 | 5
[20 empty] | 480 | 24 | 24 | 24 | 60 | 15000 | 4490.1 | 6 | Sí admitido | 0 | 0 | 0 | 6
[20 empty] | 481 | 624 | 224 | 152 | 460 | 20000 | 10156.73 | 7 | No admitido | 1 | 0 | 0 | 6
[20 empty] | 482 | 1224 | 424 | 280 | 860 | 25000 | 15823.36 | 8 | No admitido | 2 | 0 | 0 | 6
[20 empty] | 483 | 174 | 124 | 88 | 260 | 17500 | 8478.83 | 7 | Sí admitido | 0 | 1 | 0 | 6
[20 empty] | 484 | 774 | 324 | 216 | 660 | 22500 | 14145.46 | 8 | No admitido | 1 | 1 | 0 | 6
[20 empty] | 485 | 324 | 224 | 152 | 460 | 20000 | 12467.56 | 8 | Sí admitido | 0 | 2 | 0 | 6
[20 empty] | 486 | 84 | 74 | 56 | 160 | 17500 | 5913.58 | 7 | Sí admitido | 0 | 0 | 1 | 6
[20 empty] | 487 | 684 | 274 | 184 | 560 | 22500 | 11580.21 | 8 | No admitido | 1 | 0 | 1 | 6
[20 empty] | 488 | 234 | 174 | 120 | 360 | 20000 | 9902.31 | 8 | Sí admitido | 0 | 1 | 1 | 6
[20 empty] | 489 | 144 | 124 | 88 | 260 | 20000 | 7337.06 | 8 | Sí admitido | 0 | 0 | 2 | 6
[20 empty] | 490 | 28 | 28 | 28 | 70 | 17500 | 5238.45 | 7 | Sí admitido | 0 | 0 | 0 | 7
[20 empty] | 491 | 628 | 228 | 156 | 470 | 22500 | 10905.08 | 8 | No admitido | 1 | 0 | 0 | 7
[20 empty] | 492 | 178 | 128 | 92 | 270 | 20000 | 9227.18 | 8 | Sí admitido | 0 | 1 | 0 | 7
[20 empty] | 493 | 88 | 78 | 60 | 170 | 20000 | 6661.93 | 8 | Sí admitido | 0 | 0 | 1 | 7
[20 empty] | 494 | 32 | 32 | 32 | 80 | 20000 | 5986.8 | 8 | Sí admitido | 0 | 0 | 0 | 8

## Reglas de precio
CATEGORIA | PROPIEDAD | INGENIERIA | CONSTRUCTORA | INSTALADORA |  | detalle: | material |  |  |  | instalacion |  |  |  | ingenieria
SUPERVISORES | 70% | 60% | 55% | 50% | categoría |  | coste | mg | origen | neto | coste | mg | origen | neto | coste | mg | origen | neto
CONTROLADORES DISTRIBUIDOS | 65% | 55% | 50% | 45% |  | carpeta | 40 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 60
CONTROLADORES DE FANCOIL | 70% | 60% | 55% | 50% | CONTROLADOR DISTRIBUIDO | ref1 | 10 |  | RDP15 |  | 2 |  | RDP42 |  | 3
CUADROS DE CONTROL | 50% | 40% | 35% | 30% |  | ref2 | 12 |  | RDP18 |  | 3 |  | RDP42 |  | 3
SENSORES | 70% | 60% | 55% | 50% |  | ref3 | 18 |  | Controladores distribuidos - Instaladora |  | 5 |  | Instalación / Instaladora |  | 4
VÁLVULAS | 70% | 60% | 55% | 50%
CONTADORES DE ENERGÍA | 50% | 40% | 35% | 30%
VARIADORES DE FRECUENCIA | 55% | 45% | 40% | 35%
INTEGRACIONES | 40% | 30% | 25% | 20%
INSTALACION Y CABLEADO | 40% | 30% | 25% | 20%
INGENIERÍA | 40% | 30% | 25% | 20%
OTROS | 60% | 50% | 45% | 40%